CNA-NT-II-HA-001

ANEXO

NORMA TÉCNICA

DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO

OPTIMO EN ACUEDUCTOS

ANEXO (ejemplo)

GERENCIA de INGENIERÍA  BÁSICA y NORMAS TÉCNICAS

Diciembre 1998

EJEMPLO de APLICACIÓN de la NORMA TÉCNICA

para DETERMINAR el DIAMETRO OPTIMO en un ACUEDUCTO

Datos generales del proyecto:

1 Nombre del  proyecto:

Acueducto “Marcos” al tanque de la comunidad “Las Margaritas”.

2.- Nombre del proyectista:

Desarrollos Sociales del Sureste, A.C.

3.- Fecha de solicitud del proyecto:

15 de marzo de 1998

4.- Objetivo del proyecto:

Ejecutar la ingeniería de diseño del proyecto del acueducto que abastecerá  agua potable a la comunidad “Las Margaritas” desde el pozo profundo de bombeo Tzotzil 1 hasta el tanque de distribución.

5.-  Alcance del proyecto:

· Se manejaron cinco (5)  materiales, en 4 diámetros diferentes.

· Se efectuaron análisis de la sensibilidad ante variantes en: numero de años en el horizonte de planeación,  tasa de oportunidad, costo de la energía eléctrica, paridad cambiaria e índice de salarios. Los demás factores no fueron considerados, por considerarse de menor impacto.

Ver rangos considerados en la tabla # 4

(como es un ejemplo no se muestran los cálculos, pero en una situación real deben analizarse a detalle, incluyendo varios otros parámetros, como lo indica la norma).

·  La ubicación de la fuente de abastecimiento y la del tanque fueron definidas por los usuarios (el cliente).

6.- Limitaciones y restricciones:

El cliente desea que se utilice un solo material para la  tubería.

7.- Información general de las condiciones hidráulicas del acueducto.

- Longitud total entre el pozo y el tanque 6000 m,

- Nivel de aguas abajo160 m,

- Nivel del agua arriba en el tanque 220 m,

- Carga estatica a vencer 60 m

- Capacidad máxima de bombeo (caudal de diseño) = 80 l/s (en tres etapas).

1ª  etapa  (año 1)  = 30 l/s,

2ª  etapa (año 6)   = 60 l/s y

3ª  etapa (año 11) = 80 l/s

- Eficiencia de las tres moto-bombas = 80% (entrará un nuevo equipo cada 5 años, y sus condiciones deberán cumplir, como mínimo, con esta eficiencia  de operación, durante toda su vida útil).

- Materiales posibles de la tubería  (Acero, Concreto presforzado, Fibrocemento, Policloruro de vinilo, PVC, Polietileno de alta densidad)

- 24  hrs. de operación por día, 8000 hrs. De operación al año considerando paros previstos e imprevistos y mantenimiento.

- Costo de la energía eléctrica 0,18 $ / Kw hr.

- Considerando los rangos de velocidad permisibles de 0,60 m/s < v < 3,0 m/s  tendremos que  el diámetro óptimo para gasto máximo de 80 l/s deberá ser 0,200 m < d < 0, 400 m, para efectos prácticos se asumen los siguientes diámetros:

d1 = 0,200m, d2 = 0,250m, d3 = 0,300m, d4 = 0,350m y d5 = 0,400m

8.- Tasa de  interés o de oportunidad del dinero:   15 %

9.- Horizonte de planeación en años:   	15 años.

Cálculos preliminares:

Inicialmente se determina que materiales se fabrican dentro de estos diámetros, pudiendo ser los siguientes materiales:

- Acero,

- Fibrocemento,

- Policloruro de vinilo y

- Polietileno de alta densidad.

A continuacón se calcula para cada material de tubería la carga total de bombeo que es función de la carga geodésica, carga de velocidad, perdidas por fricción en la tubería (dependientes de la rugosidad del material de la tubería)  y en los accesorios (dependientes del tipo y número de elementos a instalar en el acueducto).

Como siguiente paso, se consiguen costos de las tuberías y sus accesorios, y costos del equipo de bombeo así como de los equipos de control requeridos, se estiman los costos de instalación.

Posteriormente se realizan los cálculos de la energía consumida por tipo de tubería (caudal manejado, material y diámetro). A continuación se presentan los cálculos para tubería de fibrocemento para cada uno de los seis (6) diámetros en sus tres (3)  diferentes etapas de operación de las bombas (incremento por etapas del caudal). (Operación 24  h/d, equivalente a 8000 hrs por año). (Ver tabla de apoyo para el cálculo del costo de energía consumida). Los resultados se utilizarán para la determinación de los costos de operación (bombeo) de la tabla 1.

Y finalmente se estiman los costos de mantenimiento y los costos de reposición de equipo de acuerdo a la vida útil estimada de la tubería, los accesorios, el equipo de bombeo y el equipo de control. Toda la información referida se concentra en las tablas 1, (Ver ejemplo particular para tubería de Fibrocemento en las tablas 1 hojas de registro 1, 2, 3 y 4).

Tabla de apoyo para el cálculo del costo de energía consumida

|  | Caudal (l/s) | Diámetro (mm) | Carga total (m) | Consumo anual de energía (Mw/h) | Costo de la energía (miles de pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 200 | 146 | - | - |
| 1ª etapa |  | 250 | 95 | - | - |
| del año 1 al | 30 | 300 | 79 | 23,7 | 4,3 |
| año 5 |  | 350 | 68 | 20,4 | 3,7 |
|  |  | 400 | 64 | 19,2 | 3,5 |
|  |  | 200 | 348 | - | - |
| 2ª etapa |  | 250 | 152 | - | - |
| del año 6 al | 60 | 300 | 98 | 58,8 | 10,6 |
| año 10 |  | 350 | 85 | 51,0 | 9,2 |
|  |  | 400 | 76 | 45,6 | 8,2 |
|  |  | 200 | 564 | - | - |
| 3ª etapa |  | 250 | 232 | - | - |
| del año 11 al | 80 | 300 | 137 | 109,6 | 19,7 |
| año 15 |  | 350 | 93 | 74,4 | 13,4 |
|  |  | 400 | 80 | 64,0 | 11,5 |

Este cálculo se repite para cada uno de los otros tres (3) diferentes materiales  con posibilidad de utilizarse en el acueducto (Acero, Policloruro de vinilo y Polietileno de alta densidad).

Las condiciones referidas en este cuadro sombreado no pueden utilizarse materiales como fibrocemento, ya que los tubos de acuerdo con las norma mexicana NMX-C-012 -1994-SCFIlos tubos de clase 20 de mayor resistencia soportan una presión interna máxima de 2,0 Mpa (200 mca).

Para nuestro proyecto no tiene casocontinuar los cálculos con tubería de 200mm o de 250mm, ya que sabemos que cuando el acueducto opere en su máxima capacidad con tubos de estos diámetros se tendrán presiones superiores a los 200mca.

El análisis de resistencia a la presión debe realizarse para los otros materiales de acuerdo con lo establecido en las normas mexicanas de producto correspondientes, en general para presiones mayores a  2,0 Mpa (200 mca) solo puede utilizarse tubería de acero.

| Tabla 1 Formato para Obtener el Costo Total a Valor Presente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoja de registro nº_1 | Material del tubo: FC Diámetro nominal:300 mm Diámetro interior: 300 mm | Flujo (Q): 0.08_ m3/s Coef. de rugosidad: 0.025mm Carga estática _60 m Carga dinámica total 140 m | Costo de un kw/h: 0.18 $/ kw/h Tiempo de bombeo: 24 hrs/día Tasa de oportunidad del dinero: _12 % anual |

| A | B |  | C | D |  | E |  | F |  | G |  | H |  | I |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Clase 10 Long. Tub. _2000_m Costo de tubería y accesorios (miles de $) | Clase 14 Long. Tub. 2000_m Costo de tubería y accesorios (miles de $) |  | Clase 20 Long. Tub. 2000-_m Costo de tubería y accesorios (miles de $) | Costo de equipo de bombeo (miles de $) |  | Costo de instalación (miles de $) |  | Costo de operación (bombeo) (miles de $) |  | Costo de manto. (miles de $) |  | Costo de reposición de equipo (miles de $) |  |  | Costo anual a valor presente (miles de $) |  |
| 0 | 250,0 |  | 325,0 | 430,0 |  | 21 |  | 343,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1369,8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  | 3,8 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  | 3,6 |  |  |  |  | 5,6 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  | 3,6 |  |  |  |  | 5,0 |
| 5 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 4,3 |  | 3,6 |  |  |  |  | 16,4 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,6 |  | 3,6 |  |  |  |  | 3,7 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,6 |  | 3,6 |  | 30 |  |  | 16,9 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,6 |  | 4,5 |  |  |  |  | 6,1 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,6 |  | 4,5 |  |  |  |  | 5,5 |
| 10 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 10,6 |  | 4,5 |  |  |  |  | 9,4 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,7 |  | 4,5 |  | 10 |  |  | 9,8 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,7 |  | 6,0 |  |  |  |  | 6,6 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,7 |  | 6,0 |  |  |  |  | 5,9 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,7 |  | 6,0 |  |  |  |  | 5,2 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,7 |  | 7,0 |  | 20 |  |  | 8,3 |
| Costo total a valor presente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1481,5 |  |  |

( Horizonte de planeación   =  15 años)

| Tabla 1 Formato para Obtener el Costo Total a Valor Presente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoja de registro nº 2 | Material del tubo: __FC____ Diámetro nominal: _350 mm Diámetro interior: 350_ mm | Flujo (Q): 0.08 m3/s Coef. de rugosidad: 0.025mm Carga estática 60 m Carga dinámica total 140 m | Costo de un kw/h: 0.18 $/ kw/h Tiempo de bombeo: 24_ hrs/día Tasa de oportunidad del dinero: 12_% anual |

| A | B | C | D |  | E |  | F |  | G | H | I |  |  | J |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Clase A-10 Long. Tub. _2000___m Costo de tubería y accesorios (miles de $) | Clase A- 14 Long. Tub. 2000__m Costo de tubería y accesorios (miles de $) | Clase A-20 Long. Tub. 2000__m Costo de tubería y accesorios (miles de $) | Costo de equipo de bombeo (miles de $) |  | Costo de instalación (miles de $) |  | Costo de operación (bombeo) (miles de $) |  | Costo de manto. (miles de $) |  | Costo de reposición de equipo (miles de $) |  |  | Costo anual a valor presente (miles de $) |
| 0 | 300 | 380 | 500 |  | 19,5 |  | 369.4 |  |  |  |  |  |  | 1572,5 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  | 3,3 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  | 2,6 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 | 4,0 |  |  |  | 5,5 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 | 4,0 |  |  |  | 4,9 |  |
| 5 |  |  |  |  | 19,5 |  |  |  | 3,7 | 4,0 |  |  |  | 15,5 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,2 | 4,0 |  |  |  | 6,7 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,2 | 4,0 | 15 |  |  | 12,8 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,2 | 5,0 |  |  |  | 5,7 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,2 | 5,0 |  |  |  | 5,1 |  |
| 10 |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  | 9,2 | 5,0 | 20 |  |  | 15,2 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,4 | 5,0 |  |  |  | 5,3 |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,4 | 6,5 |  |  |  | 5,1 |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,4 | 6,5 |  |  |  | 4,6 |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,4 | 6,5 |  |  |  | 4,1 |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,4 | 8,0 | 25 |  |  | 8,5 |  |
| Costo total a valor presente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1677,4 |  |  |

( Horizonte de planeación   =  15 años)

| Tabla 1 Formato para Obtener el Costo Total a Valor Presente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoja de registro nº 3 | Material del tubo: FC Diámetro nominal: 400 mm Diámetro interior: 400 mm | Flujo (Q):0.08 m3/s Coef. de rugosidad: 0.025 Carga estática 60 m Carga dinámica total 140 m | Costo de un kw/h: 0.18 $/ kw/h Tiempo de bombeo: 24 hrs/día Tasa de oportunidad del dinero: 12 % anual |

| A | B | C | D | E | F | G | H |  | I |  | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Clase A-10 Long. Tub. 2000 m Costo de tubería y accesorios (miles de $) | Clase A-14 Long. Tub. 2000_m--- Costo de tubería y accesorios (miles de $) | Clase A-20 Long. Tub. _2000_m Costo de tubería y accesorios (miles de $) | Costo de equipo de bombeo (miles de $) | Costo de instalación (miles de $) | Costo de operación (bombeo) (miles de $) | Costo de manto. (miles de $) | Costo de reposición de equipo (miles de $) |  | Costo anual a valor presente (miles de $) |  |
| 0 | 360,0 | 450,0 | 600,0 | 18,8 | 380,6 |  |  |  |  |  | 1809,4 |
| 1 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 3,1 |
| 2 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 2,8 |
| 3 |  |  |  |  |  | 3,5 | 4,5 |  |  |  | 5,7 |
| 4 |  |  |  |  |  | 3,5 | 4,5 |  |  |  | 5,1 |
| 5 |  |  |  | 18,8 |  | 3,5 | 4,5 |  |  |  | 15,2 |
| 6 |  |  |  |  |  | 8,2 | 4,5 |  |  |  | 6,5 |
| 7 |  |  |  |  |  | 8,2 | 4,5 |  | 15 |  | 12,5 |
| 8 |  |  |  |  |  | 8,2 | 5,2 |  |  |  | 5,0 |
| 9 |  |  |  |  |  | 8,2 | 5,2 |  |  |  | 4,8 |
| 10 |  |  |  | 13,6 |  | 8,2 | 5,2 |  |  |  | 8,7 |
| 11 |  |  |  |  |  | 11,5 | 5,2 |  | 22 |  | 11,1 |
| 12 |  |  |  |  |  | 11,5 | 6,5 |  |  |  | 4,6 |
| 13 |  |  |  |  |  | 11,5 | 6,5 |  |  |  | 4,1 |
| 14 |  |  |  |  |  | 11,5 | 6,5 |  |  |  | 3,7 |
| 15 |  |  |  |  |  | 11,5 | 7,0 |  | 25 |  | 7,9 |
| Costo total a valor presente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1910,1 |

( Horizonte de planeación   =  15 años)

Los resultados de las hojas de registros 1, 2, 3 y 4 (modelo “tabla 1”) para tubería de Fibrocemento se concentran en la  siguiente tabla.

Tabla 2

Identificación del diámetro óptimo para un tipo de tubería  dada.

Material: Fibrocemento       	   	Coeficiente de rugosidad: 0,025

Horizonte de planeación:  15  años   	Diámetro mínimo de referencia: 250 m

fecha de elaboración: Diciembre de 1998

| Diámetro nominal (en m) | Costo Total a Valor Presente (en miles de pesos) | posición relativa |
| --- | --- | --- |
| d1 = 0,250 | - | - |
| d2 = 0,300 | 1481,5 | 1 |
| d3 = 0,350 | 1677,4 | 2 |
| d4 = 0,400 | 1910,1 | 3 |

dw  número consecutivo para los diámetros analizados

RESUMEN:

Costo total  mínimo, a valor presente : 1481,5 miles de pesos (a precios de 1998 )

Diámetro óptimo para este material, d opt :    0,300     m

Gráfica que ilustra los resultados de la tabla (diámetros contra costos totales):

Serie 1 Tubería de Fibrocemento

Después de realizar el análisis referido en las tablas 1 y 2 para cada uno de los 5 posibles materiales a continuación, en la tabla 3, se presenta el costo total a valor presente para cada uno de estos materiales:

Tabla 3

Diámetro Óptimo para diferentes Materiales de Tubería

| Nº | TIPO DE TUBERÍA | COSTO TOTAL MÍNIMO, a valor presente ( miles de $ m.n. ) | DIÁMETRO ÓPTIMO d opt ( m ) | POSICIÓN RELATIVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acero | 2 338,3 | 0,250 | 3 |
| 3 | Fibrocemento | 1 481,5 | 0,300 | 1 |
| 4 | Policloruro de vinilo PVC | 1 854,6 | 0,300 | 2 |
| 5 | Polietileno de alta densidad | 2 935,1 | 0,350 | 4 |

CONCLUSIÓN preliminar (antes de análisis de sensibilidad):

Material óptimo: :  Fibrocemento 		Diámetro óptimo:  0,300   m

Costo total a valor presente mínimo entre materiales: 1481 miles de pesos  M.N.

Tabla 4

Análisis de Sensibilidad

| Nº | VARIABLE | VALOR MÍNIMO % | VALOR NOMINAL % | VALOR MÁXIMO % | Referencia a anexo (memoria de cálculo) con análisis de sensibilidad | observaciones o justificación observaciones o justificación técnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Horizonte de planeación 15 años | 10 años | 15 años | 20 años | Reportes de tabla 1 y tablas ..... | Se observa que el cálculo para 15 años es congruente. |
| 2 | Tasa de oportunidad % anual | 12 | 15 | 20 | proyección para datos históricos de 5 años. | Según sugerencias publicadas por Banco ....... |
| 3 | Costo del kwh. $ / kwh | 0,14 | 0,18 | 0,22 | Proyección con base inflación | Se incrementa conforme el índice de inflación. |
| 4 | Carga estática a vencer bares (o m.c.a.) | 60,0 | 60,0 | 60,0 | igual (sin variación). | Igual para todos los carros. |
| 5 | Tiempo continuo de bombeo por año en hrs. | 8000 | 8000 | 8000 | Igual (sin variación). | Se considera 8000 hrs. por paros y mantenimiento. |
| 6 | Índice de inflación % anual | 0 | 0 | 0 | No se consideraron variaciones. |  |
| 7 | Paridad cambiaria $ / dólar | 8 | 10,00 | 12,00 | Evolución histórica de los últimos años. | De acuerdo al mercado cambia diario en casa de bolsa. |
| 8 | Índice de salarios. | 89 | 100 | 115 | Evolución histórica de los últimos años. | De acuerdo al mercado cambia diario en casa de bolsa. |
| 9 | Etapas de construcción, y reglas de operación, mantenimiento y reposición | toda la inversión en año 0 | inversiones en años 0, | toda la inversión en año 0 | Igual (sin variación). | No cambia, igual al acordado inicialmente. |

- Nota: Los valores presentados en las columnas mínimo, nominal y máximo son supuestos (hipotéticos). Su cuantificación deben sustentarse en referencias y análisis claros y, preferentemente, objetivos.

CONCLUSIÓN GENERAL  (luego de análisis de sensibilidad):

El material a utilizar deberá ser tubo de fibrocemento  de 0,300 m de diámetro.

Resumen e informe final:

A)  Resumen de los resultados y conclusión.

- Diámetro óptimo encontrado conforme a los datos empleados

- 0,300 m

- Siguientes dos diámetros o materiales mas cercanos al optimo, y sus diferencias en costo total a valor presente.

- Tubo de Policloruro de vinilo (PVC) de 0,300 m de diámetro con un costo a valor presente de 1854,6 (miles de pesos).

- Tubo de acero de 0,250 m de diámetro con un costo a valor presente de 2338,3 (miles de pesos).

- Impacto posible de variaciones en los principales parámetros (apoyado en los análisis de sensibilidad).

- La posición relativa se conserva por tipo de tubería.

- Lista comparativa de costos totales de cada diámetro y material propuesto.

- Ver tabla 3.

- Recomendación final para el arreglo de materiales, diámetros, y espesores en el acueducto.

- Se recomienda utilizar tubería de Fibrocemento de 0,300 m, con 2000 m en clase A-10, 2000 m en clase A-14 y 2000 m en clase A-20.

B) Alternativas propuestas y selección del diámetro óptimo.

- Lista y descripción de alternativas consideradas y analizadas.

- Materiales: Acero, Fibrocemento, Policloruro de vinilo (PVC), Polietileno de alta densidad.

- Diámetros: 0,200, 0,250, 0,300, 0,350 y 0,400.

- Análisis comparativo de resultados (tablas 1, 2 y 3). Las tablas del modelo 1 (que serán un mínimo de 9), pueden enviarse a un anexo, no así las del modelo 2 y 3.

- Para el ejemplo se considero tubería de Fibrocemento en sus cuatro (4) diferentes diámetros, si se hubiesen realizado los cálculos detallados para los cinco (5) materiales se tendrían veinte (20) hojas de registro de la tabla 1.

- Registro para cada opción los siguientes datos: diámetro nominal en mm, diámetro interior en mm, coeficiente de rugosidad,  costo de un kwh en $, tiempo promedio de bombeo en hrs/día., y tasa de oportunidad (tasa de interés)  en %  anual.

- Ver datos generales de l proyecto y resultados referidos en las tablas 1.

C) Análisis de sensibilidad

- Lista y descripción de los diferentes análisis de sensibilidad realizados, y resumen de los mismos apoyados en el formato de tabla 4.

- Ver tabla 4.

- Todas las tablas de apoyo pueden referirse e integrarse como anexos (que serán múltiples hojas de los modelos de tablas 1, 2 y 3).

- En este caso como es ejemplo no se consideran tablas anexas.

D) Costos y precios unitarios.

- Adicionalmente a las tablas ya mencionadas y descritas en la norma, debe entregarse un listado de los precios unitarios o integraciones de costos empleados en los distintos cálculos. Tales como adquisición e instalación, para cada tipo de material y espesor de tubería (resistencias), piezas especiales, equipos de bombeo. Así como para los conceptos de operación y mantenimiento, energía eléctrica, etc.

- En este caso como es ejemplo no se considera este punto.

- Como anexos pueden incluirse los catálogos o cotizaciones de diferentes proveedores.

- En este caso como es ejemplo no se consideran anexos.

E)  Revisión y aprobación del informe.

- El informe fue revisado íntegramente por:  Ing. José Martínez, Jefe de Área.

- La aprobación del informe la hizo: Ing. Enrique Corona Jefe de Proyectos.

- En el informe fue elaborado por la Ing. Heidy Justo

Nombre, firma y fecha de quien elaboró, revisó y aprobó

Ing. Heidy Justo                  Ing. José Martínez             Ing. Enrique Corona

elaboró                                   revisó                                  aprobó

01 - 12 - 98                                                  06 - 12 - 98                                               12 -12 - 98