CNA-NT-II-HA-002

NORMA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN DE VÁLVULAS  DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN

DE AIRE EN CONDUCTOS A PRESIÓN

GERENCIA de INGENIERÍA  BÁSICA y NORMAS TÉCNICAS

Diciembre de 1998

CONTENIDO

1   INTRODUCCIÓN

2   OBJETIVO

3   CAMPO de APLICACIÓN

4   DEFINICIONES

5    CLASIFICACIÓN de las VÁLVULAS de AIRE

5.1  Según su principio de operación

5.2  Por su presión de trabajo

6   LINEAMIENTOS para UBICAR y SELECCIONAR  VÁLVULAS

6.1  Factores involucrados en la ubicación y elección

6.2  Sitios de localización

6.3  Selección de válvulas de baja presión

7  BIBLIOGRAFÍA

1   INTRODUCCIÓN

Los conductos que transportan agua a presión operan ineficientemente cuando existen bolsas de aire atrapado en su interior, ya que reducen el área útil para el paso del fluido. Asimismo son sujetos de fallas por rotura al haber sobrepresiones; o por aplastamiento (colapso) al generarse vacío en el interior de la tubería durante algún súbito drenado del agua.

Algunos otros riesgos o problemas de la combinación aire-agua, pueden ser: el desgaste de piezas en motores, válvulas o medidores; las protestas de los usuarios por la contabilización de aire en lugar de agua, ineficiencia en equipos de bombeo, explosiones por aire comprimido en las tuberías, o sobrepresiones por la entrada de aire a diferente velocidad que la del agua. Además, el aire puede propiciar fenómenos de cavitación, vibraciones, corrosión; aunque a la vez también la presencia de aire puede, en otras circunstancias, reducir los efectos dañinos de la cavitación o de los golpes de ariete.

Para atenuar los efectos perjudiciales del aire dentro de las tuberías, y lograr expulsarlo; al igual que  propiciar la entrada de aire atmosférico y evitar daños a los conductos, existen dispositivos automáticos denominados: válvulas de admisión o de eliminación de aire. Estos facilitan y dan seguridad  a la operación de los sistemas hidráulicos. Para asegurar la correcta operación de los conductos, y a la vez minimizar el costo de adquisición y mantenimiento de las válvulas, debe tenerse gran cuidado al ubicar los sitios donde se instalarán, y al seleccionar la capacidad y características de cada dispositivo (equipo).

En México existe la norma NMX-Q-0075 "válvulas eliminadoras y de admisión y expulsión de aire" , que establece las condiciones mínimas requeridas para aceptar sus materiales, fabricación, prueba, comercialización y garantía; mas no hace referencia a la selección, instalación y operación de las mismas.

Tratándose de dispositivos para eliminar (purgar) bolsas de aire acumulado durante la operación, el sitio apropiado para localizar cada uno es más importante que su tamaño o sus particularidades de diseño.

Tratándose de válvulas para admitir o expulsar (evacuar) aire, al momento de drenar o de llenar de agua el conducto, es substancial conocer la topografía de la línea, el caudal y la velocidad del aire que debe circular por la válvula.

2   OBJETIVO

Establecer lineamientos generales para ubicar y seleccionar las válvulas de control de aire (admisión,  expulsión y eliminación), necesarias en una conducción de agua a presión.

3   CAMPO de APLICACIÓN

Esta norma técnica es aplicable al proyecto de cualquier acueducto, red de distribución, o conducto que transporte agua a presión, sin importar la forma de movilización del líquido (gravedad, bombeo). Establece lineamientos para ubicar correctamente los dispositivos de control de aire en los conductos, así como para elegir el tipo de válvula apropiada para cada situación específica.

Para aplicar esta norma y decidir los sitios y características de las válvulas de aire, previamente se deberán conocer los factores referidos en la sección 6.1, entre los que destacan: el diámetro, el espesor y el material de la tubería; el gasto de operación, la traza topográfica de la línea o red, incluyendo sitios de alimentación o descarga y equipos, y la geometría del gradiente hidráulico (presiones a lo largo del acueducto, o simulaciones de la red).

Esta norma no considera la optimizacion de costos de estas válvulas, ya que son elementos de seguridad. Sin embargo, como en todo proyecto de ingeniería, se deberán instalar en cantidad adecuada, necesaria y suficiente, para garantizar la correcta operación y preservación del conducto, a la vez de mantener bajos los costos de mantenimiento preventivo.

4    DEFINICIONES

Bolsa de aire.- discontinuidad en el flujo del agua, por aire acumulado que se desplaza o está fijo en la superficie interna superior del conducto, y está sujeta a la misma presión que el agua en ese sitio.

Burbuja de aire.- volumen de aire que propiamente no obstaculiza el flujo de agua,  se desplaza junto con ella, y puede estar en cualquier punto de la sección transversal del conducto.

Conducto a presión.-  acueducto, red de distribución, tubo de descarga de bomba, u otra conducción, en que su operación normal produzca una línea de gradiente hidráulico con cotas superiores a las de su traza topográfica.

Purga de aire.-  maniobra (manual o automática) para liberar a un conducto de aire acumulado en su interior, sin interrumpir el flujo normal de agua.

5    CLASIFICACIÓN de las VÁLVULAS de AIRE

5.1  Según su principio de operación

Las válvulas de aire, de acuerdo a sus características funcionales y su aplicación en campo, pueden clasificarse en los tres siguientes grupos:

Válvula eliminadora de aire.- Válvula que expulsa (purga, evacua) automáticamente, sin producir pérdidas del líquido, los pequeños volúmenes de aire acumulado dentro de la tubería, durante su operación normal, con agua a presión. También se le conoce como válvula “de alta presión”, “de purga de aire", o "de diámetro pequeño”.

Válvula de admisión y expulsión de aire - Dispositivo automático que permite el ingreso de aire atmosférico al conducto, durante el drenado de agua del tubo (cuando la presión interna es inferior a la exterior). Igualmente, durante el llenado del conducto, permite desalojar el aire acumulado en la tubería (aire interno con mayor presión que el atmosférico). También se le denomina válvula de aire y vacío o válvula de baja presión o válvula de efecto cinético, o de diámetro grande (ver válvula “de baja presión” en sección 5.2).

Válvula mixta.- Este dispositivo puede consistir de una combinación de válvulas, de los dos tipos antes descritos; en cuerpos independientes o integrados en un solo equipo. Simultáneamente tiene capacidad para purgar aire durante la operación normal, y para admitir o eliminar el aire durante el vaciado o llenado del tubo, es decir, cumple las funciones de válvula de alta presión y de válvula de baja presión (también denominada: “trifuncional”, de ”triple función”, o “de doble orificio”).

5.2  Por su presión de trabajo

Las válvulas pueden clasificarse por la presión máxima del agua en el interior del conducto. La norma mexicana NMX-Q-0075 establece una clasificación por clases, materiales, tamaños (diámetro) y presión máxima de trabajo, para conexiones bridadas, o roscadas.

Atendiendo a la diferencia de presión en el interior y el exterior del dispositivo, pueden ser de alta o de baja presión (o combinadas), lo que corresponde también con su finalidad y tipo de funcionamiento.

Válvula de alta presión (de efecto automático, o de diámetro pequeño).- Durante la operación normal del conducto, con agua a presión, permite expulsar (purgar, evacuar) automáticamente el aire acumulado dentro de la tubería. La línea piezométrica da la pauta para elegir el material apropiado.

Válvula de baja presión (de efecto cinético, o de diámetro grande, o de aire y vacío).- Se activa durante el vaciado o llenado del conducto, aun con pequeñas diferencias de presión externas o internas, permitiendo la circulación de importantes volúmenes de aire a través de un orificio relativamente grande (aproximadamente de 1/4 del diámetro del conducto, ref. 7).

6   LINEAMIENTOS para UBICAR y SELECCIONAR VÁLVULAS

6.1  Factores involucrados en la ubicación y elección

Las válvulas de admisión de aire, las válvulas de expulsión de aire, las válvulas para drenado (desfogue), así como otros dispositivos de seguridad y de control, son elementos importantes que deben proyectarse apropiadamente al diseñar conductos a presión. Entre los factores  a considerar están:

a) posición del sitio respecto a la topografía y geometría del conducto a presión , y respecto a la localización de otras válvulas o equipos contiguos.

b) posición respecto a la línea de gradiente hidráulico (línea piezométrica).

c) disponibilidad de mecanismos de seguridad y control (como: desfogues, válvulas de retención  o de seccionamiento).

d) flujo de aire (volumen / tiempo) que debe admitir o expulsar (durante el llenado, vaciado u operación normal).

e) cantidad de aire que puede estar disuelto en el agua (la solubilidad es función de la temperatura y la  presión).

f) durante la operación normal del conducto: el tamaño tolerable de bolsas de aire dentro del tubo, las variaciones de presión y la presión máxima de trabajo, y la velocidad del agua.

g) diferencial de presión mínimo para la apertura de las válvulas durante llenado o vaciado de la tubería.

h) variaciones de los flujos de agua durante el día y políticas de operación previstas.

i)  cambios de temperatura del agua o del aire durante el año.

j)  calidad del agua, contenido de partículas sólidas y sales (arena, dureza) que puedan provocar mal funcionamiento o deterioro de las válvulas automáticas.

k) accesos y protecciones  para la inspección y mantenimiento de los equipos.

l)  costos de adquisición y mantenimiento respecto a su beneficio y confiabilidad, en condiciones normales y en condiciones de emergencia.

m) vida útil de la conducción y sus accesorios (relación con aspectos de mantenimiento y reemplazo).

Al proyectar u operar cualquier conducción de agua deberá siempre tenerse presente que el agua usualmente contiene aire, en forma de minúsculas burbujas. Es inevitable que el agua tenga contacto con el aire, sea al inicio o al final de su trayecto.  Como guía para dimensionar la capacidad (diámetro de expulsión) de algunas válvulas, puede considerarse que normalmente:

i) el contenido de aire disuelto en el agua, a 20 ºC y a presión atmosférica, es del 2 % (20 litros de aire por cada metro cúbico de agua),

ii) los cambios de presión o de temperatura afectan el balance agua-aire,

iii) cuando la velocidad del agua es reducida, las burbujas pueden ascender y juntarse con otras, para formar bolsas de aire,   y

iv) las válvulas de eliminación de aire no tienen una eficiencia absoluta.

Las bolsas de aire reducen la capacidad de transporte del conducto, e incluso pueden representar un riesgo destructivo para el sistema, por lo que sistemáticamente deben eliminarse, sin interrumpir el suministro normal de agua. La purga de aire suele hacerse mediante válvulas eliminadoras de aire (de diámetro pequeño).

Durante el llenado de cualquier tubería, a menos que existan salidas francas para el aire (llaves de paso abiertas, tinacos, etc.), son necesarias las válvulas de expulsión de aire “de gran diámetro” (de baja presión), que puedan desalojar grandes volúmenes de aire, que de otra manera quedaría atrapado y obstaculizaría el flujo de agua. Ellas, además, disminuyen los riesgos de explosiones (reventamiento del tubo por la alta compresibilidad del aire).

6.2 Sitios de localización

El  aire disuelto en el agua tiende a liberarse (desprenderse) cuando aumenta la temperatura (e.g. tuberías enterradas que salen a la superficie y se exponen al sol), o cuando hay una reducción de la presión del agua (secciones ascendentes y partes mas altas de los conductos).

Las válvulas de aire se instalan en los puntos altos de los conductos de perfil irregular, que es donde pueden presentarse problemas de bajas presiones.

El cuadro 6.2.1 contiene las principales recomendaciones sobre donde instalar cada tipo de válvula para aire. Los números en la primer columna permiten identificar el correspondiente caso en la  figura 6.2.1 (perfil).

Cuadro 6.2.1    Localización de válvulas de aire

| Número | Ubicación | Tipo de válvula |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sitios donde hay cambios de dirección respecto a la línea piezométrica (líneas ascendentes o descendentes) | mixta * |
| 2 | Puntos altos (elevados) de la tubería | mixta * |
| 3 | Ramales largos de pendiente uniforme (a cada 500 o 1000 metros) | mixta * |
| 4 | Salida de estaciones de bombas (antes de la válvula de retención) | admisión y expulsión |
| 5 | Antes de los medidores volumétricos | mixta * |
| 6 | A la salida de válvulas reductoras de presión | purga de aire |
| 7 | En reducciones de diámetro de la tubería | purga de aire |
| 8 | Cabezales de plantas de filtración (potabilización), en el punto alto | mixta * |
| 9 | Puntos mas bajos (simas) de la tubería. Una válvula a cada lado de la depresión. | mixta * |

* puede ser un solo dispositivo de triple función, o una combinación de válvulas, en serie: una de eliminación, y otra de admisión y expulsión  de aire.

Figura 6.2.1    Localización de válvulas de aire  (complemento a cuadro 6.2.1)

Como complemento al cuadro y figura anteriores, a continuación se dan algunas recomendaciones, por tipo de válvula:

Las válvulas para eliminar aire (”de diámetro pequeño") durante la operación normal, se requieren principalmente en los cuatro casos que se presentan en el siguiente cuadro:

| caso | figura |
| --- | --- |
| En tuberías enterradas, la válvula se instalará en sitios donde, por necesidades constructivas, la tubería se eleve para acceder a la superficie. |  |
| Cuando existe alguna válvula reductora de presión , debe instalarse una válvula aguas abajo de la misma. |  |
| Cuando se tiene una reducción en la sección conducto, debe instalarse una válvula antes de esta , en la tubería de mayor diámetro. Ver nota 3. |  |
| En los quiebres de la tubería que formen una cima respecto a su entorno |  |

Las válvulas de admisión y expulsión de aire (necesarias para el llenado y vaciado del  conducto) deben instalarse a la salida de un grupo de bombas y antes de la válvula de retención (“válvula check”). En varios casos (líneas ascendentes y descendentes), pueden emplearse en lugar de las mixtas5; sin embargo estas otras son mas versátiles, aunque más costosas. Asimismo se pueden usar conjuntamente, instaladas en serie, con las eliminadoras (purga) de aire.

Las válvulas mixtas (o trifuncionales: admisión, expulsión y eliminación de aire) deben colocarse en los casos mostrados en el siguiente cuadro:

| caso | figura |
| --- | --- |
| En tramos largos con pendiente uniforme (sea paralela, ascendiendo o descendiendo respecto al gradiente hidráulico), debe instalarse una válvula en intervalos de entre 500 a 1000 metros |  |
| En pasos elevados, donde la tubería se alza por encima del nivel del terreno o para sortear algún accidente topográfico, se instalará una válvula al final de ese tramo. |  |
| Es recomendable instalar una válvula antes de cualquier contador volumétrico de agua (macromedidor). Ver nota 3. |  |
| En los cambios de pendiente de la tubería, no solo respecto a la horizontal, sino respecto a la línea de gradiente hidráulico de la tubería |  |

6.3 Selección de válvulas de admisión y expulsión de aire.

En el mercado hay una amplia gama de marcas, modelos y fabricantes de válvulas para permitir el movimiento de aire al llenar o vaciar conductos (sinónimos, válvulas de: baja presión, gran diámetro, efecto cinético, o aire y vacío). Todas tienen un similar principio de operación (mecanismo flotador que tapa o libera un orificio, según el nivel del agua), pero sus diseños pueden ser muy distintos. Debido a esto deben elegirse  cuidadosamente las dimensiones, capacidades y demás características; atendiendo a las especificaciones y reglas de cálculo establecidas por cada fabricante. La selección de cada válvula debe seguir estos pasos:

1) Determinar el valor de la  presión diferencial máxima permisible del conducto (resistencia al colapso por carga o presión externa mayor a la interna): Este valor depende del material, diámetro y espesor del tubo. Esto podrá consultarse en las normas de producto y en los catálogos del fabricante del tubo.  Como recomendación práctica suelen tomarse 0,35 bares (unos 3,5 metros de columna de agua), ref. 7.

2)   Determinar los puntos de ubicación de cada válvula necesaria, a lo largo del conducto de acuerdo a los lineamientos referidos en la sección 6.2.

3)  Para cada sitio, determinar el caudal máximo de aire esperado tanto para el llenado como para el vaciado de la tubería. Se pueden tener estos casos:

a) llenado de tuberías de impulsión; se puede considerar un caudal equivalente, similar a la capacidad de bombeo de agua.

b) llenado de conductos por gravedad, o tramos de bombeo con pendiente descendente, el caudal depende de las presiones máximas de golpe de ariete que puede soportar la instalación, de la celeridad de la onda, del material de la tubería y  su diámetro interno. Si se dispone de un manual de operación (llenado) del acueducto, el caudal de aire será equivalente al gasto máximo de agua ahí determinado.

c) El caudal de agua durante el vaciado (el del aire sería equivalente) puede determinarse con alguna fórmula para flujo por gravedad, como las recomendadas en los manuales de la CNA (refs. 3 y 4).

4)  Con el mayor de los caudales anteriores, y con el valor de diferencia de presión, entre el interior  y la atmósfera, deseado para abrir le válvula (baja presión, del orden de 0,35  kg/cm2, o el valor de la presión tolerable para evitar colapsos, cuando éste es menor al anterior), usar la gráfica de selección  que cada  fabricante de válvulas propone en sus catálogos, y así determinar el tamaño apropiado para ella.

La figura 6.3.1 ilustra el tipo de gráficas “caudal -vs- diferencia de presiones” para selección de válvulas de efecto cinético (ejemplo hipotético, no usarlo en casos reales, cada fabricante y modelo tiene sus características particulares). Usualmente son subconjuntos de curvas, para diferentes tamaños de válvulas.

5) Cuando la capacidad de admisión o descarga de aire de la válvula es inferior a la necesaria, determinar el número de válvulas apropiado, para instalarse en batería sobre la tubería.

7  BIBLIOGRAFÍA

- ANSI/AWWA standard C512-92 "Air release, air vacuum & combination air valves for waterworks service", American Water Works Association, American  National Standards Institute, 1992

- Brandon Thomas, “Water distribution systems” Water Practice Manual, IWES Institution of Water Engineers and Scientists,  1984

- CNA,  “Manual de diseño de agua potable, alcantarillado y saneamiento, Datos Básicos”, 1994

- CNA, “Manual de diseño de agua potable, alcantarillado y saneamiento, Conducción”, 1994

- Hunt, T. “The hydraulic handbook”, 9th ed., Oxford Elesevier Science,1996

- SECOFI NMX-Q-0075 "Norma Mexicana para válvulas eliminadoras y de admisión y expulsión de aire", Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (antes NOM-Q-0075)

- Varios, manuales y catálogos de proveedores: Rogaber, "Manual técnico de válvulas ventosas"; Ura-riego, "Guía para cálculo de ventosas"; GAMEX catalogo de "Válvulas cinéticas de admisión y expulsión de aire"; APCO catalogo de "Válvulas de aire y vacío".

Equivalente al estándar AWWA/ANSI C512-92 (Air Release, Air Vacuum & Combination Air Valves for Waterworks Service), ref. 1.

Esencialmente son aspectos de planeación y gerencia, a considerar con visión integral, en su conjunto, y no individualmente.

Velocidades menores a 0.6 m/s, pero mas bien depende de la presión, la temperatura y el tamaño de burbuja. Ref. 7.

La determinación de distancias apropiadas y características de instalación detalladas, deben hacerse conforme a los manuales y tablas específicas que proporciona cada fabricante, según el modelo y marca de válvula de aire que se vaya a instalar.

Cuando haya certeza de que el aire disuelto en el agua no representará un problema, pueden emplearse válvulas de admisión y expulsión de aire, en lugar de las mixtas.

Al menos de la bomba de menor capacidad, cuando existe una batería de equipos; y hay garantía de que, para llenar del acueducto, siempre el arranque de las bombas será gradual y con espacios de tiempo amplios y apropiados. Nunca deben estrangularse las válvulas para reducir la descarga de una bomba, ya que ello propicia desgaste e ineficiencia.