INTRODUCCIÓN A LA REDUCCIÓN INTEGRAL DE PÉRDIDAS DE AGUA POTABLE

##### Leonel H. Ochoa Alejo y Víctor J. Bourguett Ortiz

##### Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Una forma efectiva de conservar el agua y ahorrar dinero es reducir las pérdidas de agua potable a través de la reparación de fugas y la disminución los niveles de agua no-contabilizada en los sistemas urbanos.

#### FUGAS

Una fuga es un escape físico de agua en cualquier punto del sistema de agua potable; puede ocurrir en conducciones, tanques de almacenamiento, redes de distribución, conexiones domiciliarias y dentro de las casas de los usuarios, tal  como se muestra en la figura (1).

Tanque de carga

Circuitos principales                   constante

(5)               (4)                       (3)      (2)

tomas

Q56

fuga

nodo

(6)                      (7)                 (8)       (9)

Q76          tuberías secundarias

q6

Figura 1. Esquema de una red con fugas

Hay dos tipos básicos de fugas: Visibles y No-visibles. Las fugas visibles emergen hacia la superficie del terreno o pavimento, aunque, la fuga puede estar localizada a una distancia considerable del punto donde fue descubierta. La mayoría de las fugas visibles son descubiertas por los lecturistas, operadores y usuarios. Los derrames en tanques son consideradas fugas visibles.

Las fugas no-visibles se infiltran en el suelo o pueden drenar hacia tuberías del alcantarillado o canales.

Según el lugar donde ocurren, las fugas pueden clasificarse en seis categorías, como sigue:

a) Fugas en depósitos.- Ocurren por agrietamiento de las estructuras o el rebose de los niveles de agua. En general, son de gran magnitud, esporádicas y de corta duración. Para evitarlas, se deben realizar inspecciones del estado físico de los tanques de almacenamiento y dar mantenimiento a las válvulas de control de los niveles de agua líneas.

b) Fugas en conducciones, líneas principales y secundarias (figura 2) .- Sus caudales aproximados están en un rango de 250 ml hasta 10 l/s y en ocasiones hasta más. Las fugas se deben al efecto de corrosión que usualmente inicia con fallas pequeñas, pero pueden crecer con el tiempo a fallas muy grandes. También son producidas por cargas superficiales, instalación defectuosa y defectos de fabricación del material de los tubos. El golpe de ariete debido a cambios bruscos en la operación del sistema provoca fugas de esta categoría.

c) Fugas en conexiones domiciliarias (figura 3).- Estas fugas tiene caudales entre 20 a 250 ml/s en promedio y pueden presentarse como rajaduras, perforaciones, corte o piezas flojas, El primero y cuarto tipo de falla se asocia con la mala calidad de materiales empleados o instalación deficiente; el segundo y tercer casos a factores externos.

Figura1 2.- Ubicación y frecuencia de fugas en líneas principales y secundarias  (1 )

d) Fugas en el cuadro del medidor.- Normalmente son goteos que representan un caudal de 50 a 100 l/hr (menores que 20 ml/s y en son básicamente producidas por piezas flojas y falta de hermeticidad del micromedidor.

Figura2 3.- Ubicación y frecuencia de fugas en tomas domiciliarias

e) Fugas en cajas de válvulas.- Varían entre 200 ml/s hasta 1 l/s. Se producen por rotura de empaques o volantes de las válvulas. Las fugas pueden ocurrir en válvulas reductoras de presión, reguladoras de presión, de aire, etc.

f) Fugas intradomiciliarias.- principalmente se presentan en los herrajes de los WC o bien en empaques de regaderas y llaves.

En general, las principales causas de ocurrencia de fugas son:

|  Presión alta  Corrosión externa  Corrosión interna  Efectos del tráfico de vehículos |  |  Mala calidad de los materiales y accesorios  Mala calidad de mano de obra  Edad de las tuberías  Movimientos del suelo (sismos) |
| --- | --- | --- |

En México se ha concluido que en los sistemas de distribución de agua potable, las fugas ocurren entre un 80 y  90 % en las conexiones domiciliarias y que se deben principalmente a la mala calidad de los materiales, a la mala construcción y a que no se respeta la normatividad (); algunos ejemplos de ello se muestran en los cuadros 1 y 2. Los volúmenes promedio estimados de agua perdida por estas fugas son del orden de 36% del agua que se suministra a las ciudades.

Muchas fugas son pequeñas cuando ocurren, pero crecen con el tiempo. Así, el promedio de vida útil de las fugas puede ser de varias semanas, meses y hasta años. Para efectos de evaluación económica, en México es correcto suponer que las fugas potenciales tienen períodos de existencia iguales a un año en zonas de la ciudad relativamente nuevas, de dos a cinco en áreas seminuevas y de 10 años en zonas muy viejas (por ejemplo la zona centro).

# AGUA NO-CONTABILIZADA

El agua no-contabilizada es agua utilizada en algún punto del sistema, pero que el organismo operador no puede cuantificar con exactitud el volumen correspondiente.

Básicamente el agua no-contabilizada puede ser provocada por:

- Errores de medición

- Errores de facturación

- Usos no autorizados

PROBLEMAS PARA REALIZAR LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE AGUA

Después de hacer una análisis y con base en la experiencia, se resume que el problema de pérdidas de agua potable principalmente se origina debido a:

- Desconocimiento de técnicas aplicables a la solución del problema.

- Falta de financiamiento, para llevar a cabo los trabajos correspondientes.

- Ausencia de programas sistemáticos de reducción de pérdidas de agua.

- Errores en la estimación de la existencia real de las pérdidas de agua

- Escaso adiestramiento y capacitación, del personal encargado.

Es común que los operadores de los sistemas de distribución estén preocupados por la reducción de estas pérdidas de agua, realizando prácticas de localización y reparación de fugas, calibración de medidores,  identificación de usos no autorizados, etc. , lo cual ha motivado a que, bajo circunstancias precipitadas, adquieran equipos o implanten actividades que por lo general siempre conducen a altos costos y eficiencias reducidas. Algunas de estas herramientas que se ofrecen en el mercado son equipos detectores y localizadores de fugas, técnicas de construcción y reparación, medidores de gasto y volumen, programas de cómputo, entre otros.

Sin embargo, es conveniente recordar que la reducción de pérdidas tiene las características siguientes:

- Es parte de un proceso que arroja resultados en un determinado tiempo, por lo que no es inmediata.

- Al inicio puede ser fácil recuperar altos porcentajes de pérdidas a un costo relativamente bajo, pero después de un cierto nivel, la relación de costo aumenta considerablemente debido a que se vuelve más difícil localizar las pérdidas o detectar las fallas en su control.

Cuadro 1.  Resultados de la evaluación de pérdidas en ciudades de México.

| Ciudad | Caudal promedio suministrado | Tomas con fuga | Pérdidas por fugas en tomas |  |  | Pérdidas por fugas en tuberías |  |  | Pérdidas por submedición |  |  | Pérdidas totales en el sistema | Presión media | Profundidad media de tomas | Caudal unitario de fuga en tomas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L/s | % | L/s | % | L/s | % | L/s | % | % | kg/cm2 | cm | ml/s/unit |
| Cancún, Q. Roo. Coatzacoalcos, Ver. Constitución, B.C.S. Chihuahua, Chih. Durango, Dgo. Guaymas, Son. Juárez, Chih. Los Cabos, B.C.S. Oaxaca, Oax. Querétaro, Qro. Tapachula, Chis. Tuxtla, Gtz., Chis. Veracruz, Ver. Xalapa, Ver. Zacatecas, Zac. | 940 730 165 3489 2128 488 4147 268 721 1783 743 1162 2869 1215 485 | 38 19 35 5 21 30 19 34 24 14 7 24 16 9 14 | 114 262 52 552 649 114 1241 61 445 242 50.3 212 644 465 134 | 12.1 35.8 31.4 15.8 30.5 23.4 29.9 22.6 61.8 13.5 6.8 18.3 22.4 38.3 27.7 | 146.7 36.03 2.0 896.0 176.45 8.6 239.7 29.5 8.2 50.0 106.2 93.29 445.2 7.8 14.8 | 15.6 4.9 1.2 25.7 8.3 1.8 5.8 11.0 1.1 2.8 14.3 8.0 15.5 0.6 3.1 | 2.4 .0 1.3 .0 .0 5.2 .0 7.9 .0 242.7 13.8 38.9 .0 .0 .0 | .3 .0 .8 .0 .0 1.1 .0 3.0 .0 13.6 1.8 3.3 .0 .0 .0 | 28.0 40.7 33.4 41.5 38.8 26.2 35.7 36.6 62.9 30.0 22.9 29.7 37.9 38.9 30.7 | 0.52 2.02 0.04 1.80 0.97 1.15 2.63 1.97 1.98 1.22 0.50 0.80 0.97 4.00 2.14 | 32 41 34 64 72 34 60 28 50 58 50 35 35 32 30 | 20.3 47.9 17.3 90.3 36.3 29.5 34.8 29.4 46.5 21.8 68.3 70.1 46.8 96.8 29.1 |
| Promedio pesado (%) |  | 16.8 |  | 24.5 |  | 10.6 |  | 1.3 | 36.4 | 1.59 | 44 | 45.6 |

Cuadro 2. Frecuencia de fugas en tomas domiciliarias

| CIUDAD | Porcentaje de fugas | MATERIAL DEL TUBO (%) |  |  |  |  | TIPO DE FALLA |  |  |  |  |  |  |  |  | SITIO DE LA FUGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plástico | Cobre | Acero galvanizado | Fisura | Perforación | Corte | Piezas flojas | rotura | Inserción | Tubo | Niple | Codo | Llave | Unión | Cople |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| CANCUN CHIHUAHUA COATZACOALCOS CONSTITUCIÓN DURANGO GUAYMAS JUÁREZ LOS CABOS OAXACA QUERÉTARO TAPACHULA TUXTLA GTZ. VERACRUZ XALAPA ZACATECAS | 24.1 15.8 39.7 31.4 30.5 23.4 29.9 22.6 59.2 13.5 13.6 26.9 24.2 34.1 27.7 | 97 17 96 100 98 96 31 92 16 79 96 94 95 3 48 | 3 55 0 0 1 3 68 8 26 19 1 2 1 0 7 | 0 28 4 0 1 1 1 0 58 3 3 4 4 97 42 | 29 15 71 76 76 83 30 62 39 73 61 66 66 28 13 | 20 5 8 12 3 5 29 2 44 2 1 9 9 49 17 | 32 17 4 10 20 10 26 6 6 4 21 10 10 19 29 | 19 46 1 1 1 2 3 26 9 20 3 5 5 4 22 | 0 17 17 1 0 0 12 4 2 1 14 10 10 0 19 | 1 11 3 3 2 1 15 0 2 20 3 1 4 35 18 | 73 50 95 95 94 98 66 67 80 75 92 88 89 63 62 | 19 6 0 0 4 0 5 1 0 0 1 2 6 3 7 | 6 5 0 0 0 1 8 2 0 4 0 4 0 0 0 | 0 24 0 0 0 0 4 22 2 1 4 3 1 0 14 | 0 2 1 0 0 0 0 8 16 0 0 2 0 0 0 | 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 |
| PROMEDIO PROMEDIO PESADO |  |  | 70.5 58.5 | 12.9 25.9 | 16.4 15.5 | 52.6 46.6 | 14.3 15.4 | 14.9 16.5 | 11.1 12.9 | 7.1 8.6 | 8.0 10.5 | 79.1 74.3 | 3.5 4.1 | 2.0 3.2 | 5.0 5.7 | 1.9 1.3 | .9 1.3 |

NOTAS:

- Los datos se refieren a:

(1) Relación entre el total de pérdidas de fugas en tomas domiciliarias y la producción anual media y abastecida a la red, %.

(2) a (16) el porcentaje de fugas clasificada bajo cada título.

- El promedio pesado se considera con base en el número de tomas domiciliarias existentes en cada ciudad.

- Existe siempre un nivel mínimo aceptable que físicamente se puede alcanzar, debido a que la ocurrencia de pérdidas es un proceso dinámico dependiente de parámetros no controlables.

Como se puede observar en la figura 4, recuperar agua del 50% al 30% tendría un costo inferior a recuperar del 30% al 20%, e inferior a recuperar del 20 % al 15%. Y más allá del valor límite del 15%, los costos de cada 1% recuperado se incrementarán notablemente.  Entonces, el reparar o rehabilitar los daños en las tuberías que ocasionan las fugas, o corregir errores de contabilización, puede ser conveniente y rentable hasta cierto nivel de pérdidas, siempre y cuando la relación beneficio-costo de la reducción sea mayor que uno; en México es aceptable un 20% de fugas y el valor límite se considera del 15%, respecto al volumen total suministrado, aparte de las pérdidas comerciales.

NIVEL DE

PÉRDIDAS

50%

40%               punto de equilibrio

30%

20%

15%                           Límite aceptable

C1   C2     C3    C4             COSTOS DE

REDUCCIÓN

### Figura 4. Curva de costo vs nivel de reducción de pérdidas

¿ QUÉ ES LA REDUCCIÓN INTEGRAL DE PÉRDIDAS DE AGUA ?

La reducción integral de pérdidas de agua es un proceso dinámico en tiempo y espacio que inicia con un diagnóstico, involucra la eliminación y su control, y que, aplicado en forma precisa a la operación y mantenimiento de sistemas de agua potable, ayuda a conservar el agua suministrada a las ciudades,  a mejorar la calidad del servicio proporcionado a la población por el organismo operador, a ahorrar dinero en  gastos de energía eléctrica y potabilización, y a aumentar los ingresos  por la venta del agua a los usuarios.

Una manera de enmarcar las actividades correspondientes a la reducción integral de pérdidas de agua es dividiéndolo en cuatro bloques (figura 5):

a) Diagnóstico de pérdidas.- En él se evalúan los volúmenes de agua que se pierden y sus principales patrones de ocurrencia, y se identifican las causas que las producen, a través del análisis de estadísticas y muestreos de campo; la utilización de las técnicas de detección de fugas son necesarios para obtener el diagnóstico.  Además, se realizan análisis técnico -  económicos de la reducción de pérdidas y su factibilidad de llevar a cabo.

b) Sectorización de la red para facilitar la reducción de pérdidas.-  se evalúa y optimiza el funcionamiento hidráulico de la red de distribución, integrando distritos hidrométricos y sectores en su diseño y operación.

c) Eliminación de pérdidas.- Se definen los procedimientos, diseños, equipos y modelos de decisión, para facilitar la búsqueda de pérdidas y subsanar el daño existente.

d) Control de pérdidas.- se plantean las acciones, ya sean directas, indirectas o de apoyo, que permitan establecer una estructura adecuada dentro de una empresa de agua para apoyar y dar la sustentabilidad  a la reducción de pérdidas, de forma ordenada y con actividades objetivas.

La ejecución de la reducción integral de pérdidas debe realizarse bajo una buena supervisión, con el objeto de asegurar que las acciones que se deriven de él, estén bien fundamentadas, con datos reales y con un análisis preciso.

## DIAGNÓSTICO DE PÉRDIDAS, BASE DE LA REDUCCIÓN INTEGRAL

Al realizar un balance de agua en un sistema de distribución de agua, lo que se espera encontrar es una relación del tipo que se muestra a continuación:

SUMINISTRO =  CONSUMO MEDIDO DE USUARIOS + CONSUMO ESTIMADO +  PÉRDIDAS DE AGUA

Y a su vez, las pérdidas de agua pueden dividirse en:

PÉRDIDAS DE AGUA = { FUGAS EN TUBERÍAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS + FUGAS EN CONEXIONES DOMICILIARIAS + CONEXIONES NO-AUTORIZADAS + ERRORES DE SUBMEDICIÓN DOMICILIARIA + ERRORES DE FACTURACIÓN }

El diagnóstico implica la descripción técnica, clara y concisa del estado de pérdidas de agua; es decir, de los efectos observados por las pérdidas de agua, en relación con sus volúmenes, porcentajes, reducción potencial y problemas que las originan. El diagnóstico se basa en estudios de muestreo y estadísticos, sobre el estado físico que guarda la red de distribución.

Es importante mencionar que este diagnóstico tiene varios niveles de aproximación, dependiendo del método utilizado, así por un lado, una evaluación por medición, muestreo y encuesta será más confiable que una estimación basada en registros históricos, pero por otro lado, resultará más costosa la primera. En el mejor de los caso debe buscarse siempre obtener los resultados más confiables, es decir se debe tender a la evaluación con medición.

SECTORIZACIÓN DE REDES PARA FACILITAR LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

Los Distritos Hidrométricos DH son sectores que pueden aislarse hidráulicamente de la red de distribución con movimientos de válvulas y que pueden utilizarse para precisar el diagnóstico, detectar fugas,  facilitar la eliminación y optimar el control de pérdidas de agua de una localidad.

Error! Bookmark not defined.DIAGNÓSTICO DE PÉRDIDAS Tarea 1. Cuantificación del suministro de agua Tarea 2. Estimación de consumos medidos autorizados Tarea 3. Estimación de usos no medidos autorizados Tarea 4. Estimación de pérdidas totales en el sistema de agua potable Tarea 5. Estimación de pérdidas identificadas y eliminadas Tarea 6. Estimación de pérdidas potenciales en el sistema Tarea 7. Evaluación de fugas potenciales en tomas de usuarios Tarea 8. Evaluación de fugas potenciales en líneas principales y secundarias Tarea 9. Estimación de pérdidas potenciales por consumos no autorizados Tarea 10. Análisis del diagnóstico

SecSssSSError! Bookmark not defined.SECTORIZACIÓN PARA FACILITAR LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Actividad 1. Conformación del modelo hidráulico de la red Actividad 2. Calibración del modelo hidráulico de la red Actividad 3. Trazo en sectores hidrométricos y planos de proyecto Actividad 4. Construcción de sectores en la red (tuberías, válvulas, estaciones)

Eliminación de Pérdidas Actividad 1. Localización de fugas y conexiones no autorizadas Actividad 2. Reparación de fugas, rehabilitación de tuberías Actividad 3. Corrección de errores de medición y facturación Actividad 4. Definición de beneficios, costos y volumen de agua recuperada

Error! Bookmark not defined.CONTROL DE PÉRDIDAS Etapa 1. Definición de objetivos y metas Etapa 2. Conformación de subproyectos básicos Etapa 3. Determinación de costos y programación de actividades Etapa 4. Elaboración del esquema de financiamiento

Figura 5. Esquema de reducción integral de pérdidas de agua

En el diagnóstico los DH proporcionan información sobre los volúmenes de fugas que se tienen en líneas principales y secundarias, consumos unitarios de usuarios y usos no autorizados. En la detección de fugas, son utilizados para definir sectores con mayor incidencia de pérdidas de agua a través de indicadores nocturnos.  Durante la eliminación de pérdidas, evitan que el agua de fugas reparadas en un DH ingrese a otros sectores en donde no se ha llevado a cabo el programa de reducción. Y en el control de pérdidas hacen más eficiente el establecimiento de los subproyectos básicos.

Para el diseño de los DH se requiere disponer de planos de la red,  tener localizadas las válvulas de seccionamiento, delinear una estación de aforo y contar con un modelo de simulación hidráulica de redes calibrado con mediciones de campo. Los DH son dibujados en los planos, señalando el programa de movimiento de válvulas, la ubicación de las estaciones de aforo y haciendo simulaciones hidráulicas de los cierres, para revisar si se generan presiones y velocidades que no cumplen con las especificaciones de diseño.

La construcción de los DH se ejecuta según lo indicado en el proyecto de la red con los sectores integrados. En esta tarea es necesario cambiar o rehabilitar válvulas de seccionamiento, montar las estaciones de aforo, sustituir o desconectar tramos de tubería, cambiar las rutas de algunos ramales y modificar elementos del sistema de distribución.

La operación de la red de distribución con el nuevo trazo, incluyendo los DH, se efectúa periódicamente a lo largo de su vida útil. Las mediciones de caudal y presión, investigaciones económicas, balances de agua y programas de reparación de fugas en cada DH, serán el objeto de la reducción integral de pérdidas de agua, hasta alcanzar y mantener el nivel deseable en toda la red.

ELIMINACIÓN DE PÉRDIDAS DE AGUA

La eliminación de pérdidas de agua se define como cualquier acción que se realiza directamente al sistema de agua potable, con el fin de rescatar agua tanto físicamente como contablemente. Particularmente, se establece en dos sentidos:

a) Eliminación física.- Se presentan dos posibilidades. La primera que consiste en detectar, localizar y reparar fugas que aparecen puntualizadas en las tuberías, accesorios o tomas domiciliarias de la red. La segunda considera la acción de limpiar, reparar o sustituir todo un tramo de una tubería de la red.

b) Eliminación contable.- Se refiere a la corrección de errores de medición, localización de conexiones no autorizadas y ajuste de errores de facturación.

La eliminación es una actividad continua, que se debe ejecutar durante toda la vida útil del sistema de agua potable, pero hay ocasiones en que será necesario aplicarla de manera intensa, como parte de una acción de corto plazo, cuando los niveles de pérdidas han alcanzado valores no deseables que están fuera de control.

Para la eliminación existe toda una serie de técnicas disponibles en el mercado, que dependen del ofrecimiento de sus fabricantes y que deben ser aplicadas en forma sistemática y organizada, para lograr una eficacia y eficiencia en la reducción de pérdidas de agua potable.

¿ POR QUÉ EL PROGRAMA DE CONTROL DE PÉRDIDAS ?

Todo proyecto de reducción de agua perdida debe incluir una serie de elementos que permitan, al organismo operador de un sistema de agua potable, mantener el nivel de agua facturada alcanzado durante la eliminación de pérdidas de agua.

En el programa de control de pérdidas se diseñan e implantan estos elementos, mediante una serie de acciones a corto y largo plazo enmarcadas en los subproyectos básicos del cuadro 3. Estos subproyectos básicos serán jerarquizados, detallados en actividades específicas, calendarizados con sus costos y financiamientos respectivos, para que conforme se implanten, se reduzca la posibilidad de retornar a niveles más altos de pérdidas de agua.

Cuadro 3. Subproyectos básicos del programa de control de pérdidas de agua

| A) Proyectos de operación del servicio - catastro de la red de distribución - catastro de instalaciones - hidrometría - macromedición - control de la operación del sistema - estadísticas de fugas | B) Proyectos de control de usuarios - padrón de usuarios - micromedición y consumos | C) Proyectos de apoyo logístico - desarrollo de recursos humanos - control de suministros - comunicación social |
| --- | --- | --- |

## BENEFICIOS DE LA REDUCCIÓN INTEGRAL DE PÉRDIDAS DE AGUA

La ejecución de un programa integral de reducción de pérdidas de agua potable conduce a la obtención de beneficios de la manera siguiente:

- Reducción de riesgos en la toma de decisiones al comprar equipos o herramientas de detección, localización y reparación de fugas.

- Mejoramiento financiero, al programar inversiones y medir los beneficios obtenidos.

- Cuantificación de las pérdidas de agua en tomas domiciliarias, tuberías principales, errores de medición, conexiones no autorizadas y fallas en la facturación; y determinación del origen de dichas pérdidas.

- Incremento en el conocimiento físico e hidráulico de la red por parte de los operadores del sistema.

- Uso más eficiente de los recursos existentes, al poder designar actividades congruentes para la   reducción de pérdidas.

- Promoción de la participación de los directivos del organismo operador del sistema de agua potable y aceptación de subproyectos por parte de autoridades externas al sistema.

Las formas de estimar los beneficios económicos al ejecutar el proyecto integral de reducción de pérdidas de agua son ( 3 ):

- Considerar el valor del agua que se pierde incluyendo el pago de derechos y los costos de energía eléctrica y reactivos químicos.

- Incluir además reparaciones, mantenimiento, salarios y supervisión de bombeo, tratamiento, conducción y distribución, es decir los costos de producción.

- Dividir todos los costos de operación del organismo operador, entre el volumen del agua producido, que para los efectos de este documento se les llama costos de operación.

## CONCLUSIONES

- 1. La reducción de pérdidas representa un Programa ejecutivo para aumentar la eficiencia del sistema de agua potable y conservar los recursos financieros del organismo operador.

- 2. El objetivo fundamental de los trabajos es reducir pérdidas de agua por sectores de la red de distribución, a través de la rehabilitación de tomas domiciliarias y tuberías, así como el ajuste de errores de micromedición o subestimación de consumos con cuota fija, y localización de usos no autorizados.

3. La reducción integral de pérdidas de agua es un proceso que surge de la necesidad de los sistemas de agua potable de Implantar un proceso de modernización en el uso eficiente del agua y control de la operación del sistema hidráulico de agua potable y disminuir el nivel de pérdidas por fugas y agua no contabilizada.

4. La reducción integral de pérdidas de agua se ejecuta por sectores, lo cual permite, por un lado el escalamiento en la reparación de fugas en tuberías, modulando las inversiones en el tiempo, y por otro un balance de agua controlado, puesto que la estimación de volúmenes de pérdidas reducidas se define con mayor exactitud.

5. Los beneficios que se obtienen tienen un Impacto Inmediato, dado que se logran ahorros en energía eléctrica y potabilización inmediatamente después de la inversión. Y mejoran la imagen Social, ya que los usuarios reconocen pronto los esfuerzos del organismo operador y ven justo el pago por el servicio de agua.

6. El programa de reducción tiene sus puntos fuertes en la información confiable (medición, muestreo y consulta);  en el respaldo tecnológico de vanguardia; su costo es atractivo; y en la asesoría nacional oportuna y con experiencia.

7. Por último, sus principales ventajas son:

- Es rápido y sencillo en su aplicación

- Es eficaz en los resultados.

- Es novedoso y con respaldo tecnológico nacional

EJEMPLO.- REDUCCIÓN INTEGRAL DE PÉRDIDAS EN REYNOSA, TAMAULIPAS, MÉXICO

Aquí se describen, a manera de ejemplo algunas de las acciones ejecutivas del proceso de reducción de pérdidas de agua, aplicadas en un sector del sistema de agua potable de la CD. de Reynosa, Tams..  Las acciones están orientadas fundamentalmente a identificar y disminuir las pérdidas físicas y contables y consisten en; la localización y reparación de fugas tanto en tomas domiciliarias como en la red de distribución, además de la detección y reducción de errores de medición, facturación y localización de tomas clandestinas.  Los resultados obtenidos permiten vislumbrar la bondad de los trabajos en un proceso ordenado y sistemático.  Atacando tanto el aspecto técnico de campo y gabinete, como las acciones de tipo administrativo que es preciso atacar en el proceso de reducción del agua no contabilizada.

Asociadas a estas acciones, se genera una gran cantidad de trabajo de campo y una inversión importante de recursos, misma que fue realizada por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Reynosa, asesorada por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA.  El proyecto fue posible realizarlo con el patrocinio de la Gerencia de Construcción de la Comisión Nacional del Agua y el Banco de Desarrollo de América del Norte.

1. Antecedentes

La CD. de Reynosa está ubicada en el estado de Tamaulipas, precisamente en la frontera noreste con Estados Unidos. Es una ciudad de alto crecimiento poblacional e industrial. Su clima cálido con temperaturas extremas que van desde los 40º y hasta 0º  o menos en invierno. La precipitación de lluvia es de 400 mm a 500 mm en promedio y posee una topógrafa de plana a lomerío suave.  Tiene alrededor de 550 000 habitantes, incluyendo población flotante y  la industria instalada en los últimos 15 años ocupa cerca de setenta mil trabajadores.  La ciudad cuenta con 3 puentes internacionales, un aeropuerto, una carretera de cuota a Monterrey y carreteras a Matamoros, Victoria etc. conectadas a la red carretera nacional.  La economía de la ciudad esta determinada por la Industria Maquiladora de Exportación, Pemex, Comercio y Servicios.

El Río Bravo es la fuente de abastecimiento de la ciudad. La ciudad es cruzada por dos canales, el Rodhe y el Anzaldúas. Son dos los Distritos de riego, el   Bajo Río Bravo y Bajo Río San Juan  además de las tierras de temporal.   El crecimiento de la ciudad ha rebasado prácticamente todas las expectativas, de cada 10 industrias que se instalan en Tamaulipas, 6 se instalan en CD. Reynosa  con todos los beneficios y problemas que esto acarrea.  A esta Ciudad, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa (COMAPA Reynosa) presta el Servicio de Agua y Drenaje con estas características.

Cobertura del servicio de agua potable:	 	 95 %  en  82,274 tomas de agua

Cobertura de drenaje y alcantarillado:	    	 82  % en 52,809 descargas de drenaje.

La infraestructura de agua y drenaje  se ha ido desarrollando de acuerdo a las necesidades de los usuarios, debido a que no se ha tenido una planeación adecuada. Muchas de las modificaciones a la red, se han realizado con carácter transitorio o provisional y se vuelven permanentes. Esto implica que el funcionamiento de la Red no sea el adecuado.  El abastecimiento del agua se hace desde el Río Bravo a través de un acueducto de 54” que lleva el agua hasta la Planta Potabilizadora Loma Linda, siguiendo este acueducto, ahora con un diámetro de 32”, hasta la Planta Potabilizadora de la Colonia Juárez.  Por medio de 4 sistemas de bombeo se distribuye el agua potable en toda la ciudad.  Como ejemplo, se expone la facturación del  consumo en agua en la ciudad en el mes de diciembre de 1996.

SERVICIO PUBLICO GENERAL:		1,575,876 M3

SERVICIO COMERCIAL:			  244.596 M3

SERVICIO INDUSTRIAL:			1,998,649 M3

Como se puede observar, el consumo industrial supera al consumo publico general. Si consideramos que el “boom” de la industria se ha dado en los últimos años, se puede entender el esfuerzo que ha tenido que realizar la ciudad para atender este desarrollo y a la vez, el defasamiento que esto acarrea en la atención al publico usuario. Si aunamos a esto la ausencia de planeación y los altos patrones de consumo de agua por ser zona cálida, tendremos una idea de la problemática que se enfrenta CD. Reynosa en el área de agua potable y alcantarillado.  Del volumen total de agua producida durante el periodo de enero a diciembre de 1995, se identificaron los volúmenes medidos, y estimados por los diversos conceptos ya mencionados. En base a la información señalada en los puntos anteriores de este capítulo, se pude establecer el volumen de agua que es potencialmente recuperable, mismo que se desglosa en el cuadro E.1.

Cuadro E.1. Pérdidas potenciales recuperables en el sistema.

| Concepto | Cantidad (m3/año) | Total (m3/año) |
| --- | --- | --- |
| 1.- Volumen producido | 40`496,550 | 40`496,550 |
| 2.- Pérdidas antes de la distribución: 2.1.- Macromedición 2.2.- Tanques 2.3.- Conducciones |  |  |
| 3.- Suministro de agua al sistema de distribución |  | 40`496,550 |
| 4.- Consumo medido autorizado: 4.1 Submedición 4.2 Sobremedición subTotal | 17’243,979 280,590 -242,513 | -17’282,056 |
| 5.- Volumen de agua no registrada |  | 23,214,494 |
| 6.- Consumo no medido autorizado (cuota fija) |  | - 6,244,020 |
| 7.- Pérdidas totales de agua |  | 16,970,474 |
| 8.- Identificación de fugas: 8.1 Tomas domiciliarias 8.2 Red de distribución 8.3 Válvulas Pérdidas conocidas totales | 176,015 72,001 6,569 | 254,585 |
| 9.- Volumen identificado total (2+4+6+8) |  | 23,783,287 |
| 10.- Volumen de Pérdidas Potenciales en el Sistema (1-9) |  | 16,713,263 (41.27%) |
| 11.- Volumen Potencial de pérdidas recuperables (0.39*10 ) |  | 6,518,173 |

# En lo que respecta a la ubicación de las pérdidas potenciales, el cuadro E.2 presenta la distribución de ellas respecto al total, por ejemplo, se estima que 128.7  l/s (10.01 %) del gasto total producido 1,284 l/s, no se pierde en derrames antes de entregarse al usuario o fugas físicas, sino por problemas de tipo administrativo, siendo más importantes las pérdidas de tipo físico 23.74 % en tomas  y de 7.52 % en la red de distribución.

# Cuadro E.2. Pérdidas potenciales recuperables en el sistema (l/s)

| Concepto | (l/s) | (m3/año) | (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gasto producido | 1,284.00 | 40`496,550 | 100.00 |
| Gasto suministrado | 1,284.00 | 40`496,550 | 100.00 |
| Gasto identificado | 754.16 | 23,783,287 | 58.74 |
| Gasto de pérdida potencial | 529.97 | 16`713,263 | 41.27 |
| Pérdida potencial en tomas | 304.80 | 9,611,271 | 23.74 |
| Pérdida potencial en redes | 96.47 | 3`043,379 | 7.52 |
| Pérdida potencial de agua no contabilizada | 128.70 | 4`058,613 | 10.01 |

2. programa de Reducción de pérdidas de agua

Tomando como referencia el diagnóstico del sistema, el balance de agua y una evaluación técnico – económica de los diferentes sectores de distribución de la red de agua potable de la ciudad de Reynosa, en donde se seleccionó el sector Granjas para la ejecución del proyecto, las acciones propuestas para realizar son las siguientes:

2.1.	Reducción de pérdidas de agua

Esta parte del proyecto es desarrollada por la COMAPA, asesorada por el IMTA en los aspectos de procedimientos  de ejecución y calidad.

2.1.1.	Medición del Sector 1ª etapa

2.1.1.1Aislamiento del Sector.- se instalará una estación de aforo en el sector Granjas, para alojar el equipo de medición de caudal y presión, y se realizará una verificación en campo de la red del distrito para localizar su aislamiento.

2.1.1.2.Medición del Sector.- Se realizará una medición global de suministro continuo de agua en el Sector Granjas. Adicionalmente, se evaluarán consumos de usuarios seleccionados aleatoriamente.

2.1.2.	Fugas

2.1.2.1.	Localización de fugas.- Se realizará la inspección con caída de presión a 7,514 tomas domiciliarias, para determinar la probabilidad de existencia de fuga; a las que resulten con probable fuga se les practicará una inspección más detallada, mediante un equipo detector del tipo indirecto con campana. También se realizará una búsqueda de fugas a lo largo de las principales líneas de conducción, después se efectuará un recorrido completo de detección utilizando un detector tipo correlacionador.

2.1.2.2.	Reparación de fugas.- Se hará la reparación de todas las fugas localizadas en el punto anterior. Además se realizará el aforo de las fugas reparadas y se elaborará un informe de los volúmenes recuperados, para compararlos después con la medición global del sector en su segunda etapa.

2.1.3.	Agua no contabilizada

2.1.3.1.	Conexiones clandestinas.- Se revisarán los consumos mensuales facturados en cada sector y se seleccionarán aquellos usuarios que reporten menos de 7 m3 por mes. A esta lista de usuarios se les hará una visita al domicilio y se efectuará una revisión física de la instalación, para evaluar si existe o no alguna conexión no autorizada.

2.1.3.2.	Error de medición.- Se verificarán “in situé” los 4,278 micromedidores en el sistema  para determinar cuáles deben ser calibrados.

2.1.4.	Medición del Sector  2ª etapa

2.1.4.1.	Medición del distrito.- Nuevamente se realizará una medición global de suministro continuo de agua en cada sector, en la estación de aforo en forma continua las 24 horas durante 7 días.  Se hará un monitoreo de los resultados, señalando indicadores de consumo nocturno, consumo medio, pérdidas estimadas, etc. Finalmente, se evaluará la efectividad de la recuperación de agua y se establecerán las conclusiones y recomendaciones para su control y seguimiento.

2.2.	Proyecto de Sectorización y Programa de Control

Esta parte es desarrollada por el IMTA

2.2.1.	  Diseño de la red con distritos hidrométricos integrados

2.2.1.1.	Modelación de la red.  Se desarrollará un modelo de la red de distribución por medio de un simulador hidráulico.

2.2.1.2.	Calibración de la red.  Se hará una validación del modelo de la red, es decir, se empatarán los resultados que arroje el modelo de la red con los datos de gasto y presión que se deberán medir en el campo.

2.2.1.3.	Trazo de los distritos hidrométricos.  Una vez calibrado el modelo de la red, se estará en posibilidades de hacer la propuesta de distritos.

2.2.1.4.	Análisis hidráulico del sector.  Se hará un análisis para determinar si no se tienen zonas de la red con problemas de operación como: zonas de baja presión o presiones altas que pudieran ocasionar problemas de fugas.

2.2.1.5.	Elaboración de Planos.  Se elaborarán planos ejecutivos del diseño propuesto.

2.2.2.	La conformación de los subproyectos básicos

2.2.2.1.	Árboles de problemas.  Se plantearán los efectos y las causas que ocasionan los problemas de las pérdidas de agua en el sistema.

2.2.2.2.	Determinación de acciones a mediano plazo.  Con base en el diagnóstico y específicamente el árbol de problemas, se definen las acciones a mediano plazo.

2.2.2.3.	Definición de objetivos y metas del proyecto.  Después de definir las acciones  a mediano plazo, se iniciará el planteamiento de los objetivos y metas del programa.

2.2.2.4.	Conformación de subproyectos básicos.  Son todas aquellas actividades que se desarrollarán para mejorar los diferentes departamentos que apoyarán la implantación del proyecto de control de pérdidas.

2.2.2.5.	Calendarización, costos y financiamiento.  Se definirá junto con el personal del COMAPA y conforme a las metas y objetivos del proyecto de control de pérdidas, los costos y el financiamiento de: las cantidades de bienes, equipos y personal requerido para ejecutar cada subproyecto básico.

2.2.3.	Programa de actividades

En el cuadro E.3 se muestra el calendario de actividades del proyecto.

Cuadro E.3. Calendario de actividades del proyecto de recuperación de pérdidas.

| Concepto | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- Modelo de Simulación Hidráulica Calibrado de la red del Sector Granjas | 1234 | 1234 |  |  |  |  |
| 2.- Diseño de la red del Sector Granjas con Distritos Hidrométricos Integrados | 34 | 1234 |  |  |  |  |
| 3.- Programa de Control de Pérdidas del Sector Granjas. |  |  |  | 1234 | 12 |  |
| 4.- Informe final 1ra parte |  |  |  |  |  | 1234 |
| 5,.- Supervisión de la Rehabilitación de Tomas Domiciliarias y Tuberías Principales |  |  | 234 | 1234 | 1234 |  |
| 6. Supervisión de la Localización de Conexiones no Autorizadas y Verificación de Micromedidores |  |  | 1234 |  |  |  |
| 7.- Supervisión de la Evaluación global de pérdidas recuperadas |  |  |  | 34 | 123 |  |
| 8.- Elaboración del informe final de supervisión. |  |  |  |  | 4 | 1234 |

3.	Acciones ejecutivas

3.1	Medición del sector 1ra etapa

El objetivo de esta acción fue determinar los volúmenes de agua que se suministran además de algunos indicadores que indirectamente reflejan el nivel de pérdidas antes de aplicar el programa de reducción de pérdidas en el sector Granjas.

3.1.1	Aislamiento del sector

Esta actividad tiene por objetivo la verificación de ingresos y salidas de flujo al sector, es decir ratificar las líneas de ingresos, interconexiones y salidas conforme a los planos de catastro de red del sector.  La verificación del aislamiento consistió en monitoreos de gasto y presión en los diferentes puntos que limitan la red con otros sectores, y efectuar una serie de mediciones en una estación de medición que fue construida sobre la tubería de asbesto - cemento de 18” que alimenta al sector.

3.1.2	Campaña de medición

En la estación hidrométrica localizada a la entrada del sector Granjas se instaló un equipo de pitometría.  Después de calibrar y obtener los factores de velocidad del sitio, se  cuantificaron los gastos suministrados, a cada 15 min. Las 24 horas del día, durante un período de 7 días, del día 29 de Octubre al 3 de Noviembre de 1997. Los resultados de la medición de gasto influente al sector se presentan en la lámina E.1.

Lámina E.1. Medición del gasto en la estación GP1 del 28 de

octubre al 3 de noviembre de 1997.

3.1.3	Indicadores de gestión del sector

Con base en la campaña de medición anterior, se calcularon varios indicadores de gestión para el sector, a saber:

CT   = Consumo total en 24 horas, en m3/día

CHP  = Consumo horario promedio, en m3/h, ecuación (1)

1

CHM  = Consumo horario máximo, en m3/h

ICHM = Indice de consumo horario máximo, ecuación (2)

2

CMN  = Consumo mínimo nocturno, en m3/h ( área mínima bajo la curva de consumo para un intervalo de una hora entre las 0:00 y 5:00 h. del día )

ICMN = Indice de consumo mínimo nocturno, ecuación (3)

3

CEP  = Consumo específico promedio, en l/s/km., ecuación (4)

4

Donde L, es la longitud de la red o del tramo de red en estudio dentro del DH, en Km.

Al analizar la relación entre el CEP y el consumo "per cápita" promedio diario, es posible observar la densidad de tomas domiciliarias en el DH, así como el patrón socioeconómico de los usuarios.  Si el área en estudio es residencial solamente, y no se registraron irregularidades importantes en el abastecimiento, el índice de consumo mínimo nocturno indica la intensidad de las fugas en el DH; pero si existen grandes consumidores en el DH, también se calcula el índice de Consumo Nocturno Doméstico, ICONOD con la ecuación (5)

5

Donde:

cmn  = Consumo horario mínimo nocturno de los grandes consumidores, en m3/h.

chp  = Consumo horario promedio de los grandes consumidores, en m3/h.

Este índice, ICONOD, sirve para eliminar la influencia de los grandes consumidores en el ICMN, y considerar al primero como índice de fugas más fidedigno en este caso, por existir grandes consumidores en el sector. El periodo nocturno se refiere al intervalo entre las 0:00 y 5:00 horas del día, y se le asigna "noche" como unidad de medida.

Como se puede observar en el cuadro E.4, el consumo promedio CHP es de 149.11 l/s, sin embargo, debido a la existencia de un parque industrial en el sector, el mejor indicador de pérdidas es el ICONOD, este índice tienen un valor de 46.71 %, que es mayor al 40 % que se ha considerado como un valor límite bajo el cual los valores de pérdidas se consideran aceptables.

#### Cuadro E.4.  Índices de gestión en el sector Juárez, Octubre de 1997

| Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gasto Mín. (l/s) | 106,25 | 88,82 | 77,59 | 89,76 | 79,99 | 91,67 | 172,60 | 100,96 |
| ### ICMN | 70.37% | 59.03% | 53.81% | 58.11% | 55.60% | 59.60% | 50.76% | 58.18% |
| iconod | 62.40 % | 48.00% | 40.63% | 47.16% | 42.90% | 48.99% | 36.94% | 46.71% |
| chm/cmn | 1.61 | 2.05 | 2.35 | 2.09 | 2.16 | 2.02 | 2.43 | 2.10 |
| CEP | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.43 | 0.44 |
| ICHM | 1.13 | 1.21 | 1.26 | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 1.24 | 1.21 |
| CHP (l/s) | 151.00 | 150.46 | 144.20 | 154.48 | 143.86 | 153.80 | 145.95 | 149.11 |

En sectores con buen mantenimiento y bajo nivel de fugas, el valor de la relación CHM/CMN varía entre 3 y 7. En el cuadro 4 se observa que los valores son del orden de 2, por lo que concluye que el nivel de pérdidas es alto.

Respecto al índice ICHM, este tiene un valor de 1.21, que comparado con los valores de diseño recomendados por la Comisión Nacional del Agua (1.55), esto refleja una estabilidad demasiado alta en la demanda de agua a lo largo del día.  Esto indica que en el sector podrían regularse los caudales, mediante la construcción de tanques de almacenamiento, a un costo relativamente bajo.

3.1.4	Comparación de mediciones en estaciones

Adicionalmente a la medición anterior, se realizó una medición para comparar el gasto suministrado en Loma Linda y el caudal de llegada al inicio del sector, el primer punto se ubica a la salida de la planta Loma Linda y el segundo punto, en la estación GP1 a la entrada del sector Granjas.  Las mediciones se efectuaron del 28 al 31 de enero de 1998.

Los objetivos de la medición fueron, por una parte determinar si existe una extracción de agua entre ambos puntos (toma no autorizada o fuga física) y por otra parte corregir las diferencias entre los datos generados por el Organismo Operador (Coordinación de Potabilización) y los entregados realmente al sector.  En la lámina E.2 se muestran las curvas gasto contra tiempo de las dos estaciones para un período de 3 días continuos.

Lámina E.2. Comparación entre caudales en la salida de la planta Loma Linda y estación GP1, del día 28 al 31 de enero de 1998.

Como se puede observar en la gráfica anterior y el cuadro E.5 existe una diferencia entre ambos puntos de medición, esta diferencia es del orden de 8.4 % del gasto registrado, 13.45 l/s.

Cuadro E.5  Diferencia entre ambos puntos de medición

| Día de medición | Gasto (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Loma Linda | GP1 | Diferencia (%) |
| 28 de enero | 142.2 | 129.1 | 9 |
| 29 de enero | 146.2 | 131.1 | 10 |
| 30 de enero | 152.7 | 138.5 | 9 |
| 31 de enero | 136.6 | 125.2 | 8 |

Por otro lado, el gasto reportado por el Organismo contra el medido a la salida de la planta tiene una diferencia del orden del 7 %, que puede deberse a la precisión de los equipos, generalmente del orden del 2 % cada uno.  Por lo que se concluyó que efectivamente existe una pérdida de agua potable en el tramo en cuestión.  Se procedió a puntualizar el sitio donde se presenta el problema, recorriendo el tramo e inspeccionando en forma visual y con detectores.  Finalmente con los trabajos efectuados se localizó una derivación de 3” hacia una colonia del sector Poniente; el caudal que se pierde por esta causa es de 8.4 l/s, el resto se debe a la precisión de los equipos de medición.  Asimismo, como se mostrará posteriormente se ajustaron los volúmenes de entrada al sector para efectos del balance de agua.

3.2	Eliminación de fugas

En esta sección se describen las acciones de campo realizadas para reducir el gasto que se pierde por fugas físicas tanto en tomas domiciliarias como en redes de distribución.

3.2.1	Encuestas de apoyo

Para llevar a cabo esta actividad se identificaron en el área comercial las colonias y rutas de lectura consignadas en padrón de usuarios.  Cabe mencionar que en el área comercial los archivos de datos de los sectores Poniente y Granjas, se manejan como un solo sector, por lo que se hizo necesario hacer una depuración de la información.

En el cuadro E.6 se consignan las rutas del sector, domésticas y comerciales (bajos consumos), así como el número de predios y de usuarios por ruta.

Cuadro E.6 Rutas de lectura en el sector

| ##### ruta | Tipo de usuarios | colonia | Predios | Usuarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 y 221 | Domésticos | Casabella y F. San José | 567 | 567 |
| 130 | Domésticos | Valle Alto | 217 | 217 |
| 127 y 227 | Domésticos | Valle Bravo | 1050 | 871 |
| 223 | Domésticos | Colinas Pedregal | 174 | 118 |
| 228 | Domésticos | Rosalinda Guerrero | 288 | 272 |
| 105 y 107 | Domésticos | Lomas. Jarachina | 5501 | 4420 |
| 102 | Domésticos | Campestre | 677 | 496 |
| 103 | Domésticos | Granjas Eco. Norte | 870 | 800 |
| 104 | Domésticos | Solidaridad | 306 | 299 |
| 109 | Domésticos | Esfuerzo Nacional | 483 | 335 |
| 125 | Domésticos | Villas del Roble | 607 | 199 |
|  | Suma |  | 10740 | 8594 |

Se elaboró un formato para sistematizar y facilitar la recopilación de la información de campo, este formato incluyó una serie de preguntas a los usuarios sobre el número de personas que habitan el domicilio, si disponen de tinaco y algibes, los datos del último recibo de pago, etc., en el caso de los usuarios industriales y comerciales se solicitaron además datos del uso interno del agua. También se incluyeron  en el mismo formato la información generada en las inspección de fuga en la toma domiciliaria y la verificación de los micromedidores correspondientes.

- El total de predios en el sector es de 10,740

- Los usuarios industriales en el sector son 49.

- Se efectuaron solamente 8,835 encuestas, debido a que los 1,905 usuarios restantes no se les realizó encuesta por no encontrarse en el domicilio o estar deshabitados.

Cabe mencionar que la COMAPA registró en su padrón de usuarios  en el sector Granjas un total de 7514 usuarios en el mes de enero de 1997, y que fueron la base del estudio, como se observa existe una diferencia en el número de usuarios de 1,080, cantidad que representó un 14.37 % de trabajo adicional al planteado en los términos de referencia del presente estudio.   Por su parte la Coordinación comercial de COMAPA reportó 8,803 usuarios al mes de enero de 1998 y la Coordinación de Sistemas considera 8,594 usuarios a febrero de 1998.  Es decir actualmente existe una diferencia de al menos 1937 usuarios potenciales sin contrato respecto al total de predios, lo cual refuerza lo antes mencionado y permite inferir que en efecto, parte del problema se debe a los usuarios clandestinos.  Para subsanar esta diferencia la COMAPA está implementando medidas y reducir el número de clandestinos, mediante la instalación de módulos de contratación y corte del servicio.

Las encuestas produjeron varios resultados de interés para el proyecto, entre los que destacan:

- Conforme a los datos de encuestas se tienen 10,740 predios y conforme a los registros del área de sistemas, consolidadas con los resultados de las encuestas existen  8,594 usuarios, lo que representa 2146 usuarios clandestinos potenciales.

- De éstos, 225 predios no disponen de toma, ya que son lotes sin construcción (lotes baldíos).

- Existen 5 predios sin construcción pero disponen de toma domiciliarias.

- Se tienen 1230 casas sin habitar, la mayor  parte de las cuales está en proceso de venta,

- Por lo tanto los usuarios clandestinos, por efecto de ausencia de contrato son 691 lotes tienen toma sin contrato

De los 8,594 usuarios del sector Granjas dados de alta  en el COMAPA, existen algunos a los que no se les registra el consumo y por lo tanto están exentos de pago, como:

- 50 usuarios registrados como empleados de COMAPA.

- 21 usuarios públicos: iglesias, escuelas y oficinas de gobierno sea federal, estatal o municipal, sindicatos.

- Cinco Hidrantes públicos.

Los altos consumidores no fueron considerados en los trabajos de las encuestas entre los que se encuentran:

- 49 usuarios industriales,

- 24 Usuarios comerciales.

La población total del sector estimada a partir de los datos actualizados, considerando el total de usuarios 8,594 y el índice de hacinamiento (5.5 hab/usuario) es de 47,267 habitantes.

3.2.2	Medición de consumos unitarios.

Con objeto de evaluar el consumo medio doméstico del sector se eligieron aleatoriamente 180 usuarios, con servicio medido. La selección de los 180 usuarios, se realizó con base en una técnica de muestreo aleatorio estratificado, para un 95% de confianza y un error en la estimación del 5%.   Se tomaron lectura semanal del consumo a cada uno de los  usuarios seleccionados, durante 4 semanas, ver anexo de formato. Es importante aclarar que los medidores seleccionados para realizar esta actividad fueron previamente verificados, para evitar que se presentaran errores durante las lecturas.

Después de procesar la información por ruta, ver cuadro 7, el  consumo promedio ponderado, considerando el número de usuarios de cada ruta, en el sector fue de 32 m3/usuario/mes. Con esta información se puede calcular el consumo total del sector, al multiplicar el consumo promedio ponderado por el número total de usuarios, por lo tanto, será: (32 m3/usuario/mes)(10740 usuarios) = 343680 m3/mes.

Cuadro E.7 Consumo por ruta

| ruta | consumo por ruta m3/usuario/mes |
| --- | --- |
| 68 | 42,10 |
| 130 | 75,00 |
| 221 | 33,00 |
| 107 | 29,00 |
| 127 | 28,05 |
| 223 | 35,00 |
| 227 | 28,00 |
| 228 | 25,00 |
| 105 | 30,00 |
| 102 | 32,00 |
| 103 | 31,50 |
| 104 | 24,80 |
| 109 | 25,90 |
| 125 | 26,00 |
| Promedio ponderado | 32.04 |

3.2.3	Localización de fugas en tomas domiciliarias

Se realizó una inspección a las 8594 tomas domiciliarias del sector, con objeto de detectar fugas en las mismas. Los métodos de detección utilizados fueron: el de caída de presión, y equipos detectores de fugas, además de la inspección visual.  El número de fugas encontradas fue de 630, cifra que representa el 7.33 % de las 8594 tomas del  sector, siendo reparadas el total de ellas.  En el cuadro E.8 se presenta una clasificación de las fugas detectadas con base en la ubicación de la misma, la distribución del tipo de fuga corresponde con las estadísticas medias en el país, con excepción de las fugas en las llaves nariz, que en este caso constituyen el 25 % del total.   Este tipo de fuga, que puede considerarse intradomiciliaria impacta al sistema ya que existen numerosos usuarios sin servicio medido.  Adicionalmente es muy común en algunas zonas del sector que el usuario no disponga de instalación domiciliaria o si la tiene es de baja calidad, esto implica que cualquier fuga dentro de los domicilios produzca pérdidas al organismo, este problema es una de las causas del alto consumo promedio en el sector 194 l/hab/día (este valor se obtiene de considerar los 32 m3/usuario/mes por 8594 usuarios del sector granjas y una densidad de 5.5 hab/vivienda).

# Cuadro E.8  Estadísticas de ubicación de las fugas en tomas

| Ubicación | Fugas | % |
| --- | --- | --- |
| Llave nariz | 158 | 25,0% |
| Inserción | 125 | 19,8% |
| Tubería | 252 | 40,0% |
| Tuerca unión | 6 | 1,0% |
| Niple | 25 | 4,0% |
| Cople | 8 | 1,3% |
| Codos | 20 | 3,2% |
| Válvulas de control | 36 | 5,7% |
| Total | 630 | 100,0% |

Las recomendaciones derivadas de estos resultados pueden resumirse en las siguientes:

- Es conveniente que el sistema proporcione el material de la toma, para evitar la adquisición de material de baja calidad, que normalmente instala el usuario, sobre todo evitar el uso de polietileno de baja densidad.

- Mejorar los procedimientos de instalación de tomas, capacitando al personal, para evitar las fallas de inserciones.

- Intensificar la campaña de cuidado del agua, en particular con los usuarios sin medidor y de escasos recursos, ya que no tienen cuidado de que la llave nariz cierre correctamente. Además debe revisarse periódicamente la instalación hidráulica intradomiciliaria.

Las fugas detectadas, ver distribución de fugas por ruta en el cuadro E.9, representan el 7.16 % del total de tomas del sector, comparado con el valor de 8.86 % de tomas con fugas en el sector Granjas, obtenido del estudio previo, se observa un margen de diferencia, relativamente pequeño de fugas (1.7 %).  Se estima que se debe al procedimiento de detección de fuga utilizado.  El método está limitado en cuanto al tipo de fuga que puede localizarse, existen fugas que por su tamaño, es imposible detectar con los equipos disponibles en el mercado.  Es decir, se requieren medidores de presión  mucho más precisos (tal vez manómetros digitales) y de mayor resolución para detectar fugas de pequeñas y de mayor experiencia por parte del personal encargado de estos trabajos.

El gasto medio de fuga aforado del total de fugas detectadas y reparadas fue de 51.2 ml/s, que representan un gasto 32.26 l/s por el total de fugas, un volumen de 137.13 m3/fuga/mes ó 86,394.47 m3/mes (para las 630 fugas eliminadas), este volumen permite tener una estimación aproximada de la reducción de las pérdidas físicas.

Cuadro E.9 Distribución de fugas por ruta

| ruta | # de Fugas en toma |
| --- | --- |
| 68 | 13 |
| 130 | 25 |
| 221 | 63 |
| 107 | 88 |
| 127 | 5 |
| 223 | 35 |
| 227 | 96 |
| 228 | 146 |
| 105 | 18 |
| 102 | 21 |
| 103 | 35 |
| 104 | 10 |
| 109 | 75 |
| suma | 630 |

3.2.4	Localización de fugas en líneas principales y secundarias

De acuerdo con los estudios de evaluación de pérdidas en Reynosa se estimaba tener alrededor de 2.7 fugas por Km. de red de tubería de distribución en el sector.  Se utilizó un equipo de detección tipo correlator, para realizar la búsqueda de dichas fugas en una longitud de 15 Km. de red, seleccionándose  zonas de la red con mayor antigüedad. Conforme a los términos de referencia, el IMTA impartió una capacitación teórica – práctica sobre el uso del equipo correlator para la detección y localización de fugas en redes primarias y secundarias, a la COMAPA y a la empresa encargada de los trabajos de campo.  EL IMTA participó en los recorridos como parte de la supervisión de los trabajos.  Como resultado de las inspecciones realizadas se localizaron 43 fugas en las tuberías, debe mencionarse que no en todas fue necesaria la utilización del equipo correlator, ya que algunos usuarios reportaron las fugas en la red del sector y fueron atendidas y reportadas en el momento.  El cuadro E.10 presenta la distribución del tipo de falla encontrado en fugas en tuberías.

| ### Cuadro E.10 Estadísticas de fugas en tuberías |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ubicación | Número de Fugas | Porcentaje |
| Tuberías rajada | 4 | 9% |
| Tuberías partida | 8 | 19% |
| Tubería perforada | 5 | 12% |
| Uniones | 15 | 35% |
| Válvulas | 8 | 19% |
| Otras | 3 | 7% |
| Total | 43 | 100% |

No debe olvidarse, que existen en el sector alrededor de 95 Km. de tuberías, es decir se tienen 80 Km. de tubería existente que no fue posible revisar durante el proyecto, debido al alto costo que representa el uso del equipo correlator.  Además, del porcentaje de pérdidas alcanzado en el sector Granjas, durante la implantación del proyecto, indica que se tendría que invertir una cantidad importante de recursos para recuperar un porcentaje pequeño de fugas, por lo que la relación beneficio costo no sería conveniente.

3.3	Agua no contabilizada

3.3.1	Verificación de micromedidores

Se realizó la verificación de funcionamiento de los 4,305 medidores del sector, misma que consistió en comparar los volúmenes medidos por el aparato en un cierto lapso con el volumen aforado con un recipiente graduado.   La evaluación de sub y sobremedición de los micromedidores permitió establecer que 3,087 medidores funcionan, no necesariamente bien, es decir el 71 % de los 4,305.  Conforme a los registros del área comercial, se encuentran en funcionamiento solamente 3,263 (76 %), es decir existe una diferencia de 176 medidores descompuestos que el sistema está actualizando en sus registros.  En cuanto a los errores de medición de los micromedidores que funcionan, la evaluación realizada permite presentar los resultados mostrados en el cuadro E.11.

# Cuadro E.11	Exactitud de medición de los micromedidores

| Ruta | medidores verificados | medidores con sobremedición |  | medidores con submedición |  | Consumo (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | No. | (% Msobre) | No. | (% Msub) | Sobremedido (%Esobre) | Submedido (%Esub) |
| 68 | 176 | 25 | 14,2% | 54 | 31 | 9,8 | 24,7 |
| 130 | 135 | 22 | 16,3% | 40 | 30 | 11,2 | 10,1 |
| 107 | 140 | 15 | 10,7% | 35 | 25 | 8,7 | 15,8 |
| 127 | 371 | 55 | 14,8% | 89 | 24 | 16,9 | 12,5 |
| 223 | 40 | 6 | 15,0% | 8 | 20 | 14,2 | 17,2 |
| 227 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 76 | 11 | 14,5% | 10 | 13 | 8,7 | 19,6 |
| 105 | 1307 | 139 | 10,6% | 258 | 20 | 17,9 | 23,9 |
| 102 | 279 | 39 | 14,0% | 46 | 16 | 6,3 | 19,5 |
| 103 | 212 | 46 | 21,7% | 68 | 32 | 9,7 | 22,4 |
| 104 | 98 | 22 | 22,4% | 19 | 19 | 23,2 | 30,0 |
| 109 | 176 | 26 | 14,8% | 53 | 30 | 6,3 | 11,4 |
| 125 | 76 | 11 | 14,5% | 19 | 25 | 7,6 | 7,4 |
| Promedio |  |  | 13.51 |  | 22,64 | 13,6 | 19,5 |
| Total | 3087 | 417 |  | 699 |  |  |  |

La conclusión es la siguiente; el 63.85 % de los medidores funcionando (1971) miden correctamente, el 13.51%  (417 micromedidores)  miden de más en un 13.6 % del consumo que registran y el 22.64 % (699 micromedidores) miden de menos en un 19.5 % del consumo que registran.  Con estos valores es posible hacer una corrección de los volúmenes de agua medidos. El consumo corregido se obtiene con las ecuaciones 6 y 7.

Vsub=Vm*%Msub*%Esub				6

Vsobre=Vm*%Msobre*%Esobre			7

Donde:

Vsub	=	Volumen de agua submedido (m3/mes)

Vsobre	= 	Volumen de agua sobremedido (m3/mes)

Vm	=	Volumen de agua medido (m3/mes)

%Msub	= 	Porcentaje de micromedidores que submiden

%Msobre= 	Porcentaje de micromedidores que sobremiden

%Esub	= 	Porcentaje en el error del volumen de submedición

%Esobre	= 	Porcentaje en el error del volumen de sobremedición

El volumen de agua submedido en el mes de febrero en m3/mes es:

Vsub=97,596m3mes*0.2264*0.195=−4,309.3 m3/mes

El volumen de agua sobremedido en m3/año  es:

Vsobre= 97,596m3mes*0.1351∗0.136=1,792.96 m3/mes

Si obtenemos la diferencia de la sub y sobremedición se obtiene un volumen de  -2,516.35 m3/mes, es decir, el organismo operador está perdiendo o dejando de cobrar, por causa de mala medición en los micromedidores.  Este problema está en proceso de eliminación ya que la COMAPA está por terminar el retiro, reparación y calibración del total de medidores con un funcionamiento fuera de especificación.

3.3.2	Conexiones clandestinas

Durante el proceso de inspección de tomas y elaboración de encuestas se detectaron una serie de anomalías en cuanto a usuarios clandestinos (sin contrato), usuarios comerciales con un contrato de usuarios domésticos, usuarios con corte por no pago que se reconectaron en forma clandestina, tomas de diferente diámetro, etc.  De los 2,146 predios sin contrato, 225 no tienen toma, 1230 son casas recién construidas que disponen de toma pero que aún no están habitadas, quedando en total 691 usuarios clandestinos con toma y sin contrato.

El cuadro E.12 muestra la cantidad de usuarios clandestinos detectados en el proceso de inspección, además de los 691 usuarios sin contrato, se incluyen otros tipos de anomalías detectadas, ascendiendo el total de clandestinos a 803 usuarios.  Por ejemplo, se revisaron el total de usuarios con consumos mensuales menores de 7 m3/mes, detectándose 54 usuarios en estas condiciones, de los cuales 44 en efecto tenían algún tipo de anomalía, regularizándose esta situación.  La COMAPA por su parte implementa medidas para la regulación de estos usuarios, entre otras acciones el área comercial está ofreciendo facilidades para el pago del contrato y regularizar, colocando módulos de contratación, condonando multas y rezagos, etc.

| Cuadro E.12 Clasificación de usuarios clandestinos en el sector |  |
| --- | --- |
| Tipo de irregularidad | Número de tomas |
| Usuarios sin contrato | 691 |
| Con reconexión clandestina | 35 |
| Toma oculta | 18 |
| Usuarios con consumos fraudulentos menores de 7 m3 | 44 |
| Con contrato fraudulento | 15 |
| Total de usuarios clandestinos | 803 |

3.3.3	Pérdidas por error en estimación de consumos

Con base en este resultado es posible estimar los subsidios a la población que no dispone de medidor o está descompuesto y se aplica el cobro utilizando el concepto de cuota fija.  En realidad la “cuota fija”, utilizada por COMAPA en el sector, es una “cuota variable”, ya que ajusta mensualmente, de forma tal que es posible modificarla gradualmente.  La cuota fija ponderada utilizada por COMAPA,  y aplicable para fines de comparación al consumo medido estimado en el proyecto es de 24.84 m3/mes/usuario, es decir, existe un subsidio de 7.16 m3/mes/usuario a los 4,344 usuarios de cuota fija, que en términos globales representa 31,103 m3/mes en el sector.

3.4	Segunda medición de caudal en el sector

Con objeto de estimar los volúmenes de fugas recuperados se realizó una segunda medición del flujo que ingresa al sector, los días 28 de marzo a 4 de abril, cuyo registro se muestra en la lámina E.3.

Lámina E-3. Registro de caudales de suministro al sector Granjas, 2da etapa.

Con base en esta medición, se determinaron los Indicadores de Gestión de la red, ver cuadro E.13.

| Cuadro E.13 Indicadores de Gestión de la red, Marzo - Abril de 1998 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | PROMEDIO |
| Gasto Mínimo | 70.10 | 73.08 | 69.44 | 71.90 | 68.16 | 73.08 | 70.96 |
| Gasto Máximo | 229.87 | 223.52 | 238.50 | 223.52 | 215.71 | 226.63 | 226.29 |
| CHP | 154.78 | 154.80 | 158.72 | 156.76 | 157.18 | 161.44 | 157.28 |
| ICMN | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 45.13% |
| ICMH | 1.49 | 1.44 | 1.50 | 1.43 | 1.37 | 1.40 | 1.44 |
| CEP | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.46 |
| ICONOD | 31.03% | 33.45% | 29.55% | 31.98% | 28.88% | 31.74% | 31.11% |
| CHM/CMN | 3.28 | 3.06 | 3.43 | 3.11 | 3.16 | 3.10 | 3.19 |

3.5	Comparación de caudales

Durante la medición de marzo a abril de 1998 se verificó la exactitud del equipo macromedidor de COMAPA.  En la lámina E.4 puede observarse que existe una diferencia del orden de 7 %, entre ambas mediciones.   Esto muestra la necesidad de calibrar nuevamente el equipo de macromedición ya que la diferencia en caudales es mayor que la reportada en Enero, que repercute en los valores reales suministrados.

Lámina E.4. Comparación de caudales en la planta Loma Linda.

4.	ANÁLISIS GLOBAL DE LAS ACCIONES

Las distintas acciones ejecutadas tienen diferentes formas de incidencia en el proceso de reducción del volumen de agua que se pierde sea en forma física o por agua no contabilizada.

De hecho, la reducción de pérdidas físicas se puede evaluar a través de los indicadores nocturnos, considerando al sector como un macrodistrito hidrométrico.  Por otra parte, la evaluación de la reducción del agua no contabilizada puede darse a través de una mejora de indicadores del área comercial, como pueden ser un incremento de los volúmenes facturados, usuarios contratados, eliminación de usuarios clandestinos, etc.   A continuación se presentan los resultados obtenidos de ambos rubros.

4.1	Indicadores de pérdidas físicas

Con base en los resultados de las primeras mediciones de gasto de suministro al sector, se estimó el valor del indicador ICONOD, ver cuadro E.14, a través del cual es posible hacer una estimación indirecta del valor del gasto de pérdida en el sector, si el valor del ICONOD es 0.4671 y el gasto mínimo promedio de suministro es 100.96, el valor de los consumos nocturnos más las pérdidas por fugas fue de 47.16 l/s.

| Cuadro E.14 Comparación de índices de pérdidas al inicio y final del proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Octubre | Marzo |
| #### CHP | 149,11 | 157,28 |
| #### icmn | 58,18% | 45,13% |
| ICHM | 1,21 | 1,44 |
| CEP | 0,44 | 0,46 |
| ICONOD | 46,71% | 31,11% |
| CHM/CMN | 2,1 | 3,19 |

Por otra parte, durante la segunda medición en el sector, realizada en Marzo - Abril después de efectuar la reducción de fugas, el valor del ICONOD es de 0.3111, y el gasto mínimo fue de 70.96, por lo que en este período el gasto de los consumos nocturnos más las pérdidas por fugas fue de 22.07 l/s.  Suponiendo que los consumos nocturnos permanecen más o menos constantes, se puede afirmar que la reducción de las pérdidas en el período de estudio debidas a fugas físicas es de 25.09 l/s, (47.16 menos 22.07).

El que se haya realizado la reducción de los niveles de pérdidas físicas, no implica necesariamente que los niveles de facturación se incrementen, sobre todo si no se tiene un adecuado control del agua no contabilizada en un sector de alto crecimiento demográfico como es el sector Granjas.

El valor de la relación CHM/CMN se observa que los valores ahora son del orden de 3.19, el suministro de agua al sector sigue siendo bastante uniforme, pero mejor que antes del programa, de hecho con el programa hemos modificado el patrón de operación de suministro al sector anteriormente se alimentaba con dos equipos a  partir de  las 5 a. m. y hasta las 24 horas, y con un equipo desde las 0.00 hasta las 5 a. m. Actualmente la operación con un equipo inicia a las 20 horas, sin que se resienta un problema en los usuarios, generándose un importante ahorro de energía.  Por lo que respecta al índice ICHM este tiene un valor de 1.44, comparado con los recomendados por la Comisión Nacional del Agua (1.55), esto refleja variaciones horarias de la demanda de agua a lo largo del día similares a la media de la República Mexicana.  Esto indica, por otro lado, la factibilidad de construir tanques de regularización dentro de la red de distribución con fines de ahorro de energía.

El valor de ICHM se ha incrementado en 0.23, indicando a su vez una variación más fuerte entre el gasto medio y el gasto máximo. El valor de CHM/CMN se ha incrementado en 1.09, indicando una mejor distribución horaria del flujo.

4.2	Indicadores de pérdidas por agua no contabilizada

4.2.1 Relación facturación - producción

Para elaborar un análisis del impacto que las diferentes acciones en el rubro de pérdidas por agua no contabilizada, se presenta a continuación un análisis efectuado a partir de los datos más recientes del sistema comercial de COMAPA, que corresponden al mes de marzo de 1998.

Por principio de cuentas se establecerá la identificación de los volúmenes suministrados al sector, durante el mes de Febrero, que son facturados en Marzo,  a saber;  el volumen registrado por la COMAPA como suministrado al sector Granjas es de 381,800 m3, sin embargo, deben efectuarse dos correcciones a este volumen para tener un volumen real suministrado al sector.  Existe un error en el equipo de macromedición del orden de 7 %, por lo cual deben restarse 26,726.0 m3.   Adicionalmente, existe una cantidad de agua que es entregada a consumidores del sector Poniente, y que se deriva de la línea de 18” antes de su llegada al sector Granjas.  El volumen que se entrega es de 21,772.8, que debe ser restada del volumen producido reportado por COMAPA, ver cuadro E.15.

| Cuadro E.15 Ajuste de Volumen de suministro al sector |  |  |
| --- | --- | --- |
| Concepto | m3/mes | Comentarios |
| Volumen Producido (COMAPA) | 381,800 | En febrero |
| Error en medición | -26,726.0 | (- 7 %) |
| Volumen derivado al sector Poniente | -21,772.8 | Gasto entregado al sector poniente, son 8.4 l/s |
| Volumen real de suministro al sector | 333,301.2 |  |

Por lo tanto el volumen real de entrega al sector Granjas es de 333,301.2 m3 en el mes de Febrero, es decir el 87.3 % del volumen reportado.  Por otra parte, el volumen facturado en el mes de marzo, en el sector, se indica en el cuadro E.16.

| Cuadro E.16 Volumen facturado en el mes de Marzo en el sector |  |
| --- | --- |
| Tipo de usuario | Volumen Facturado m3/mes |
| Doméstico y comercial | 185,163 |
| Industrial | 45,672 |
| Total facturado | 230,835 |

Los consumos facturados por el área comercial de COMAPA; doméstico, comercial (bajos consumos) e industrial (altos consumos), consideran usuarios medidos y estimados por cuota fija, suman en total 230,835 m3, durante el mes de Marzo, como se ha mencionado para efectos de comparación este valor corresponde al volumen suministrado en Febrero. La relación volumen facturado entre volumen suministrado es de 69.26 %.  Un año antes, en Enero de 1997 se facturaron 157,372 m3, con una relación entre lo facturado y suministrado 44.78 %, por lo tanto  se tiene una mejora en rendimiento de la facturación del 24.48 %.  Las causas de este incremento son varias, entre las más importantes se cuentan: el cálculo del volumen realmente suministrado, donde se deducen los errores de macromedición y los volúmenes entregados en la conducción, el incremento de agosto de 1997 a marzo de 1998, en el número de contrato, en un total de 1080 usuarios, y las acciones de detección de clandestinos, ajustes a las cuotas fijas, entre otras que se han efectuado en el transcurso del proyecto.

4.2.2	Acciones en proceso de reducción de pérdidas contables

En cuanto a la detección y eliminación del agua no contabilizada  se han establecido las bases de recuperación y en su caso de identificación, a saber:

- Errores de micromedición

El volumen que se tiene identificado y en proceso de eliminación debido a los errores de micromedición, asciende a 2,516 m3, que representa el 0.75 % del volumen suministrado.   Este volumen debe recuperarse en muy corto plazo, para ello la Coordinación Comercial y la Coordinación de Agua Potable están tomando las medidas correspondientes, es decir retirar y reparar los micromedidores.

- Ajustes de cuotas fijas

Se deben ajustar los consumos domésticos por cuota fija, actualmente se está subsidiando a la población en 31,103 m3, (9.33 % del volumen suministrado) ya que el consumo promedio en el sector es de 32 m3/mes/usuario, alrededor de 194 l/hab./día.  Este proceso de ajuste está siendo ejecutado en la Coordinación Comercial de la COMAPA.

- Volumen consumido por usuarios clandestinos

El volumen teórico que actualmente consumen los 803 usuarios clandestinos es de 25,696 m3/mes, 7.71 % del volumen suministrado este debe reducirse en corto plazo gracias a las medidas que conjuntamente están tomando las  Coordinaciones Comercial y de Agua Potable.  Entre otras acciones en proceso se cuenta el corte de las tomas, la instalación de módulos de contratación en los nuevos fraccionamientos del sector, etc.

- Volúmenes condonados

Existe también un porcentaje reducido de usuarios con derecho a la condonación de su consumo que son los usos públicos y los empleados del sistema, en conjunto consumen un volumen de 2,780 m3 o 0.83 % del total suministrado.    En el cuadro E.17 se presenta un resumen de los resultados en el conjunto de reducción de agua no contabilizada, la cual puede alcanzar un 18.63 %.  Al final del proceso de recuperación la eficiencia operativa debe alcanzar un nivel de alrededor del 87.89 %.  Esta eficiencia no es posible lograrla en el desarrollo del proyecto ya que está en buena medida relacionada con acciones del Área comercial de COMAPA y de una buena política de comunicación con los usuarios, que requiere de un proceso fuera del alcance del trabajo realizado.

| Cuadro E.17 Consumos identificados en el sector Granjas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Volumen ( m3 ) | Porcentaje | Observaciones |
| 1.- Volumen suministrado | 333,301.2 | 100.00 | Corregido en Febrero |
| 2.- Volumen Facturado | 230,835.0 | 69.26 | Medido y estimado para Febrero |
| 3.- Diferencia ( 1 – 2 ) | 102,466.2 | 30.74 |  |
| 4.- Volumen por errores de micromedición | 2,516 | 0.75 | En proceso de reducción |
| 5.- Consumo Subsidio cuota fija | 31,103 | 9.33 | En proceso de reducción |
| 6.- Volumen por Consumos Clandestinos | 25,696 | 7.71 | En proceso de reducción |
| 7.- Volumen por Consumo de Empleados | 1,530 | 0.46 | Condonado |
| 8.- Consumo Usos públicos | 1,250 | 0.38 | Condonado |
| 9.- Suma 4 a 8 | 62,095 | 18.63 |  |
| 10.- Volumen de pérdidas no recuperables | 40,371 | 12.11 |  |
| 11.- Suma Facturado más en proceso de recuperación ( 2 + 9 ) | 292,930 | 87.89 | Eficiencia operativa en corto plazo |

4.3       Análisis de beneficio – costo

Con base en los resultados anteriores, es posible realizar una primera evaluación de los beneficios económicos derivados de la recuperación de agua.  En este sentido los beneficios económicos pueden ser definidos en dos componentes, a saber:

- los ahorros en costo de producción derivados de la reducción de 25 l/s de pérdidas físicas

- el incremento en la facturación, que deriva en un posible aumento en los ingresos

En cuanto al primer punto, los 25 l/s corresponden a 788,400 m3/año, de agua que ya no se desperdicia, si se considera el costo de producción de $0.25 /m3 representan $197.100 al año de ahorro.  Sin duda,  el impacto fuerte se presenta en los niveles de facturación, el incremento en el  índice de facturación fue de 24.48 %, este porcentaje puede expresarse en términos de volumen anual como 979,105 m3 en un año.  El precio de venta promedio al mes de marzo de 1998 es de $2.14/m3, por lo tanto, se tiene un ingreso potencial de $2’095,285 por año.

Por otra parte, también debe considerarse la recuperación que debe alcanzarse en el corto plazo, ésta equivale al 17.79 %, valor que en términos de volumen se estima en 711,780 m3/año y en términos monetarios se traduce en $1’523,209 de ingresos adicionales.

En resumen, los beneficios económicos de la recuperación ya existente es de $2’292,385 al año.  Si se consideran los beneficios a corto plazo el monto se incrementa a $3’815,594 al año.   El costo aproximado del proyecto fue de 2´500,000, en consecuencia, la relación beneficio/costo es de 0.92 con los logros actuales, y en el corto plazo de 1.53.  Considerando los beneficios sólo de un año.

Ahora bien, un análisis más riguroso del problema puede realizarse si se considera la eficiencia de cobranza en el sector en los últimos 7 meses, éste es de 45.82 %.  En consecuencia los beneficios se reducen a los siguientes montos, el ya existentes es de $1’157,142 y de en el corto plazo $1’748,305. Las relaciones beneficio/costo ya existente y de corto plazo son 0.88 y 0.96 respectivamente.  Es decir la inversión se recupera en 16 meses más.

5. PROGRAMA DE CONTROL

El programa de control de pérdidas para el sector granjas del sistema de agua potable de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, se ha elaborado con la información obtenida con el organismo operador COMAPA sobre los procedimientos y recursos que actualmente dispone para realizar el control de pérdidas de agua potable.  Se ha retomado la idea de establecer un proceso que permanezca dentro del organismo operador y que sostenga los valores de volúmenes de pérdidas alcanzado durante los trabajos de reparación de fugas y corrección de errores contables. El proceso que se ha planteado considera la autosuficiencia para continuar ejecutando los programas definidos en la etapa de diagnóstico y en los que a futuro se deriven o se propongan.

Se presenta el desarrollo que se siguió para definir tal proceso, se muestran las características del mismo, los mecanismos para su implantación y supervisión, su costo, calendario de actividades para llevarlo a cabo y las fuentes de financiamiento.

### 5.1. Árboles De Problemas

5.1.1 Elaboración de fichas técnicas

El primer paso que se siguió fue establecer una serie de encuestas al personal de las distintas coordinaciones de COMAPA, que de alguna forma están involucrados en el proceso de  control de pérdidas, con el fin de averiguar las fortalezas, debilidades, su eficacia y eficiencia en la interacción con las otras coordinaciones y sobre todo con el manejo operativo de las pérdidas de agua. O sea,  se averiguó cómo están actuando en el proceso, para poder identificar las causas que ocasionan que dicho proceso no haya sido sustentable en tiempo y espacio dentro de organismo operador completamente; la información recopilada consiste básicamente en organigramas, manuales operativos, formatos, etc. Las coordinaciones entrevistadas fueron los siguientes:

- Coordinación de Planeación de Desarrollo

- Coordinación de Potabilización

- Coordinación de Agua Potable

- Coordinación Comercial

- Coordinación de Sistemas

- Coordinación de Desarrollo de Personal

- Coordinación de Recursos Materiales

Con base en los resultados de las encuestas se elaboraron una serie de 10 fichas técnicas, correspondientes a los subproyectos básicos del control de pérdidas de agua. A continuación se da una lista de las fichas elaboradas y su contenido detallado se presenta en los cuadros E.18 a E.27.

Fichas de subproyectos de operación del servicio

- Catastro de Redes de Distribución

- Catastro de Infraestructura hidráulica

- Hidrometría

- Macromedición de captaciones y en la red de distribución

- Control de la Operación del Sistema

- Mantenimiento de la red de distribución (localización, reparación y estadísticas de Fugas)

Fichas de subproyectos de control de usuarios

- Padrón de Usuarios

- Micromedición y estadísticas de consumos

Fichas de subproyectos de apoyo logístico

- Control de Suministros

- Comunicación social a usuarios y participación ciudadana

### La interacción de las coordinaciones con lo subproyectos básicos se presenta en la lámina E.5.

Lámina E.5 Esquema de subproyectos básicos en COMAPA Reynosa

Cuadro E.18 Ficha del catastro de redes de distribución

Departamento responsable: Coordinación de Planeación de Desarrollo Objetivo: Establecer, actualizar y mantener el estado actual de los planos de la red de distribución Situación actual: los planos de la red de distribución presentan una cobertura del 80 % sobre el total de la ciudad, debido a que en el año 1996 se realizó un proyecto de simulación dinámica y en éste se incluyó catastrar la red. La información está digitalizada en el sistema de cómputo AutoCad lo cual permite a los diversos departamentos de COMAPA realizar consultas indirectamente con el personal encargado de la digitalización. Recursos humanos y materiales: Dentro de la Coordinación Planeación del Desarrollo existe un área denominada Digitalización de Planos, donde se genera la información de los proyectos y obras ejecutadas. Cuenta con un responsable de dibujo y un auxiliar, quienes hacen la actualización de los planos según el desarrollo de obras nuevas y modificaciones a la red. Comentarios: Durante el desarrollo del proyecto de recuperación se utilizaron los planos de la red generados en 1996, detectándose diferencias durante el proceso de calibración entre los resultados del modelo con las mediciones de campo. Los planos existentes se verificaron en campo permitiendo detectar anomalías y generar nuevos planos, actualizando así al 100 % el sector Granjas. Conviene notar que el proceso de consulta está restringido al personal del área de Digitalización de Planos, y por ende es difícil obtener beneficios en su utilización por otras áreas de COMAPA. Asimismo, la actualización de la información depende de otras áreas de trabajo con acciones limitadas y en muchas ocasiones pierde fiabilidad al no existir un proceso específico para tal fin. Finalmente, el sistema de digitalización corresponde con un programa solamente para dibujo y no permite generar una base de datos dinámica (por ejemplo GIS) que podría utilizarse para reducir tiempos de búsqueda de tuberías en reparaciones, o bien generar reportes técnicos periódicos, o también analizar situaciones para la toma de decisiones.

Cuadro E.19. Ficha del catastro de Infraestructura hidráulica

Departamento responsable: Coordinación de Planeación de Desarrollo Objetivo: Proporcionar un conocimiento ordenado y actualizado sobre el estado que guardan los diversos componentes del sistema, tales como equipos de bombeo, instalaciones electromecánicas, líneas de conducción y plantas de potabilización. El catastro de infraestructura es un instrumento indispensable para el control de la operación y el mantenimiento. Situación actual: Existen solamente algunos planos aislados de las estructuras hidráulicas más recientes, como son: plantas potabilizadoras y equipos de bombeo. Asimismo, se tienen croquis de obras construidas para ampliaciones o mejoramiento del sistema. Recursos humanos y materiales: La coordinación cuenta con un área de dibujo, con un responsable y un auxiliar, quienes elaboran los planos finales de los proyectos realizados y tienen así actualizados todos los avances de obra. Comentarios: Esta actividad está limitada solamente a las obras que se van ejecutando en ele sistema de agua potable y no hay un programa para realizar un catastro de todas las obras que existen, donde se detalle toda la información técnica de los equipos e instalaciones, como por ejemplo: planos digitalizados con bases de datos sobre cotas, niveles, elementos estructurales, electromecánicos, eléctricos, datos hidráulicos y de calidad de agua, etc. También, se observa que una vez ejecutada una obra se dibuja en un plano, pero no se actualiza periódicamente algún cambio en los datos originales, como las variaciones de niveles de agua, presiones, voltajes, pares motores, etc.

Cuadro E.20. Ficha de Hidrometría

Departamento responsable: Coordinación de Agua Potable Objetivo: La obtención, proceso, análisis y divulgación de datos operacionales (caudal, volumen, presión y nivel) en puntos o zonas específicas de la infraestructura existente, durante intervalos reducidos, con el fin de permitir la verificación de macromedidores, la evaluación del funcionamiento de instalaciones y equipos, y el diseño de nuevas obras o consignas de operación. Situación actual: Únicamente se han realizado mediciones ocasionales de presión y caudal en algunos puntos de la red de distribución para hacer estudios de factibilidad o de evaluación de pérdidas (IMTA 1996 y 1997) utilizando equipo de pitometría y aparatos para registro de presiones. Recursos humanos y materiales: No existe personal ni área designada para realizar este tipo de actividad, cuando se han efectuado las mediciones puntuales se han destinado recursos humanos y materiales del área de mantenimiento de redes. También los equipos de medición han sido prestados por otras instituciones externas a COMAPA. Comentarios: A pesar de ser una de las actividades de mayor relevancia para la operación eficiente y el desarrollo de nuevas obras para el mejoramiento o ampliaciones, en el organismo operador de Reynosa no se cuenta con un área destinada a tal fin, ni dispone de un solo equipo de hidrometría, y carece de un proceso de monitoreo de información e intercambio con las diversas coordinaciones de COMAPA.

Cuadro E.21. Ficha de macromedición de captaciones y en la red de distribución

Departamento responsable: Coordinación de Potabilización Objetivo: Permitir de manera permanente la obtención, procesamiento, análisis y divulgación de datos operacionales de rutina, relativos a caudales, volúmenes, presiones y niveles de agua del sistema de suministro, excluyendo las instalaciones prediales. Los datos pueden ser de tipo instantáneo o continuo, y su lectura puede ser local o remota. Los registros son indispensables para el control adecuado de la operación, el mantenimiento de las instalaciones, la evaluación de la eficiencia y la planeación de obras nuevas. Situación actual: Dispone de equipos de medición data industrial tipo hélice o propela en todas las líneas de distribución de la ciudad. Físicamente los equipos se encuentran instalados en las plantas potabilizadoras y reciben un mantenimiento adecuado. Dispone de manual de procedimientos de operación de las plantas potabilizadoras, en donde se incluye el registro de los volúmenes de agua producidos. Recursos humanos y materiales: El personal de las plantas se encarga de efectuar las lecturas en los tableros de control, que están conectados a los equipos, a cada hora, siendo consignados en formatos especiales, que forman parte de los procedimientos normales de operación de las plantas. Este reporte se consolida día por día, anotándose las anomalías que pudieran presentarse. Asimismo se realizan reportes mensuales y anuales de los volúmenes producidos, por sector y globales. Se cuenta con 5 macromedidores con salida digital a tableros de control. Se realizan lecturas con el personal que opera la planta 24 horas al día, es decir 3 personas en turno de 8 horas cada uno. Comentarios: Aunque esta es una de las áreas mejor atendidas por la COMAPA, no se dispone de medición sistemática de gasto o presión en las redes de distribución. Cuando se presentan reportes de baja presión en alguna zona de la ciudad, el personal de la coordinación de agua potable realiza verificaciones de presión, para verificar el reporte, y en su caso buscar la causa del problema. No obstante que la información obtenida de los medidores se monitorea para su divulgación, el proceso es lento y restringido, por la falta de un adecuado sistema de información y procesamiento de datos. Es conveniente mencionar que los equipos de medición raramente se calibran por lo que las lecturas pueden llegar a tener errores considerables respecto de la realidad.

Cuadro E.22. Ficha del  Control de la operación del sistema

Departamento responsable: Coordinación de Potabilización Objetivo: Proveer al organismo operador de procedimientos permanentes que le permitan obtener, procesar y analizar las variables hidráulicas del sistema y actuar sobre la infraestructura hidráulica para optimizar su funcionamiento tanto en lo inmediato (tiempo real), como a corto y mediano plazos. Situación actual: El control del funcionamiento del sistema de agua potable se lleva a cabo mediante dos áreas supervisoras de las plantas de bombeo Loma Linda y Benito Juárez. Se controla el bombeo del acueducto y los bombeos a la red de distribución en la ciudad. Normalmente se llevan reportes de presión, nivel, caudal y número de unidades que están funcionando. La información se obtiene por lectura directa en un tablero eléctrico y es reportada a la subcoordinación de operación o es enviada por vía radio a otras áreas de trabajo cuando se le solicita al operador. La operación de los equipos de bombeo se realiza de acuerdo con las instrucciones de máxima y mínima presión de servicio y con estándares de control. Por su parte, el movimiento de válvulas de la red de distribución se realiza solamente cuando se requiere hacer reparaciones o seccionamientos para otorgar algún servicio especial. Recursos humanos y materiales: Se dispone de un grupo de personas con trabajo fijo, que son dirigidos por dos subcoordinadores, uno para cada planta. La información se concentra en un tablero eléctrico en donde se localizan señales digitales, graficadores, manómetros, etc. Y toda la información es procesada en tablas resumen que sirven para reportes y evaluaciones posteriores. El movimiento de válvulas en la red de distribución está a cargo del personal de la coordinación de Agua Potable puesto que son ellos quienes realizan las reparaciones de las tuberías. Comentarios: El control de la operación que se realiza en las plantas Loma Linda y Benito Juárez es insuficiente para todo el funcionamiento tan complejo de la red de distribución. Aunque dicha red se encuentra sectorizada, no se tiene un control de las variables físicas de caudal, presión, volúmenes de agua que se presentan dentro de cada uno de ellos, por lo que se vuelve insuficiente para la asignación de demandas y la atención de emergencias. De igual manera, a pesar de que la información llega oportunamente al tablero eléctrico de registro, no lo es así en el caso del procesamiento de datos para la toma de decisiones a tiempo real, debido a que se carece de un simulador hidráulico y de un sistema de cómputo que esté programado para alarmar en situaciones de emergencia, prever reparaciones o bien proporcionar alternativas en casos de mantenimiento preventivo o correctivo de las unidades operacionales.

Cuadro E.23 Ficha de mantenimiento de la red de distribución (localización, reparación y estadísticas de Fugas)

Departamento responsable: Coordinación de Agua Potable Objetivo: Mantener el máximo tiempo posible un servicio de calidad al usuario, reduciendo al mínimo el tiempo que transcurre entre el surgimiento de una fuga y su eliminación, a través de la revisión y ajuste de procedimientos, de la detección y localización de fugas programada, y de la buena comunicación y atención con los usuarios. Además de aumentar la eficiencia y eficacia de la conservación y mantenimiento de redes de distribución y tomas domiciliarias. Situación actual: Existe un área exclusiva para la atención de reportes de usuarios sobre fallas en el sistema, principalmente de fugas, que opera de la manera siguiente: a) Se recibe el reporte del problema por parte de usuarios en el centro de diálogo, b) El reporte de usuario es enviado del centro de diálogo al área de mantenimiento y operación de la Coordinación de Agua Potable, c) El encargado del área realiza una evaluación de las acciones a tomar y elabora la orden correspondiente con un folio de identificación, d) Se asigna el trabajo a una cuadrilla para su reparación, e) Una vez que se repara la fuga la cuadrilla al terminar su turno entrega la orden de trabajo ejecutada para su evaluación, archivo, y generación de estadísticas, y f) El personal del área realiza una evaluación estadística mensual de los trabajos de reparación de fugas efectuadas en el período, en un sistema de cómputo, mediante el cual se pueden realizar consultas por tipo de falla, tipo de tubería, diámetro, etc., aparte de la elaboración de gráficas de tendencia. Recursos humanos y materiales: Para ejecutar estos trabajos el departamento de mantenimiento y operación cuenta con 1 Ing. Civil encargado del área, 1 auxiliar (sobrestante), y 12 cuadrillas (de las 16 existentes en el área). Se cuenta con equipo de radiocomunicación móvil en vehículos y manuales además de fijo en la oficina central. Se dispone de 14 vehículos (de los cuales 2 son para los encargados y 12 para las brigadas. También se cuenta con herramienta, equipo y material para la reparación. Comentarios: Como se ve, el organismo sí tiene un programa intensivo de atención al público sobre fallas en el sistema, sin embargo, el área no cuenta con ningún programa de detección de fugas continuo, no cuenta con personal capacitado en esta actividad y no se dispone de equipos localizadores para llevar a cabo la búsqueda de fugas ocultas. Asimismo, no obstante que se tiene un control estadístico de fugas por computadora, el sistema no cuenta con una base de datos gráfica tipo GIS, por lo que la toma de decisiones en cuanto al mantenimiento preventiva y la rehabilitación difícilmente se logra con la información obtenida en ellas.

Cuadro E.24. Ficha del padrón de usuarios

Departamento responsable: Coordinación de sistemas Objetivo: Establecer y mantener actualizado el registro de usuarios del sistema, como base para la facturación y el cobro de los servicios prestados por el organismo operador. Situación actual: El departamento de facturación recibe información de diversas áreas (principalmente de la coordinación comercial) de la manera siguiente: De altos y bajos consumos recibe las lecturas, así como probables altas y bajas, cambios de promedios de bajos consumos. Recibe movimientos de soluciones; que pueden ser tipos de usuarios, localizaciones, rutas,. Del área de contratación se reciben movimientos de nuevos contratos, bajas, cambios de nombre, reinstalación. Reportes de bajos consumos sobre fallas en micromedidores para su revisión. Reportes del departamento de operación y mantenimiento sobre tomas instaladas El listado está ordenado por altos y bajos consumos; pero existe un ficha por cada usuario dentro de una base de datos en DBASE, que tiene datos de domicilio, ruta de lectura, colonia, tipo de uso doméstico, comercial o industrial, historial de consumos, etc. Esta base de datos puede ser analizada para hacer reportes según se desee un objetivo en particular.Actualmente, se está generando un nuevo padrón en sistema AutoCad, aprovechando la información que generan los promotores. Recursos humanos y materiales: Esta función está asignada a la coordinación de sistemas, a través del departamento de facturación, que está integrado por un analista de sistemas, auxiliares y capturistas. Comentarios: Como se observa, son muchos los departamentos involucrados en este proceso, en consecuencia es de esperarse que existan diferencias entre ellos, lo que genera que el padrón sea difícil de actualizar por errores u omisiones de algunos de los participantes. Además, el padrón de usuarios no está ordenado por clase socioeconómica y tampoco es posible obtener información para cada uno de los cinco sectores de Reynosa con la base de datos disponible.

Cuadro E.25. Ficha de micromedición y estadísticas de consumos

Departamento responsable: Coordinación Comercial y Coordinación de Sistemas Objetivo: Establecer el grado de micromedición adecuado, de tal forma que propicie la obtención del equilibrio entre la producción y la demanda de agua, permitiendo así el cumplimiento de los criterios sociales, técnicos, financieros y económicos involucrados en el sistema de suministro de agua. Mantener los micromedidores en condiciones que garanticen la exactitud y el funcionamiento permanente de los mismos. Determinar y registrar los consumos de los usuarios, con el fin de cobrar los servicios prestados proporcionalmente a su utilización. Garantizar un registro eficiente y confiable de los consumos a través de un proceso racional de lecturas y análisis de la consistencia de consumos. Situación actual: Se preparan las rutas de lectura en la oficina, se realizan los recorridos de las rutas para tomar lecturas de consumos. Posteriormente se realiza una revisión de los consumos reportados. Se elaboran las formas de altos y bajos consumos. Se revisan los consumos y se obtienen los promedios por rutas, para asignar a los usuarios de cuota fija. Después, se entrega la información al área de sistemas. Se evalúa el comportamiento de consumos irregulares, a través de una inspección en el domicilio. En el caso de los grandes consumidores se realiza un monitoreo más continuo y se da una atención personalizada. Todo el proceso descrito se realiza con apoyo de computadoras en la coordinación de Sistemas. Se cuenta también con un taller de medidores para servicio correctivo de los aparatos. Finalmente se tiene personal destinado a la elaboración de informes, reportes y gráficas que proporcionan información, ya sea para los usuarios o bien para la toma de decisiones. Recursos humanos y materiales: Para realizar estas tareas se cuenta un jefe de promotoría, 33 promotores, 6 inspectores, 3 auxiliares administrativos. Además en el taller de micromedidores existe un jefe y 4 auxiliares.

Cuadro E.25. Ficha de micromedición y estadísticas de consumos, (continuación)

Comentarios: Se observa que el proceso de micromedición y estadísticas de consumos se encuentra bien establecido en el organismo operador, aunque con algunas fallas logísticas y de ordenamiento de la información. De igual manera, la atención al usuario en las quejas sobre consumos excesivos se ha puesto bastante interés por parte de COMAPA. También, el trabajo que se desarrolla en el taller de micromedidores para el mantenimiento de los aparatos está operando adecuadamente. No obstante lo anterior, en COMAPA no se encuentran ordenadas las estadísticas para su utilización en el control de pérdidas, más aún existe poco intercambio de información entre las coordinaciones encargadas de operar y mantener las redes de agua potable, quedando con ello pocas expectativas para realizar balances de agua, y así mejorar el control de la operación. Se nota también que no hay programas continuos de mantenimiento preventivo de micromedidores, ni de flujo de información sobre de fallas de aparatos para tomar decisiones sobre su instalación y dimensionamiento. Tampoco hay acciones concretas sobre localización de usuarios no autorizados.

Cuadro E.26. Ficha de control de suministros

Departamento responsable: Coordinación de Recursos Materiales Objetivo: Desarrollar una acción racionalizada de la administración, la aplicación y el control de materiales y equipos, con miras a la prevención de deficiencias y fallas que puedan interferir en el aumento de pérdidas de agua. Situación actual: El organismo operador cuenta con un almacén general donde se guardan, proporcionan y controlan los diversos materiales y equipos nuevos o retirados de alguna zona del sistema de agua potable. Aquí se elaboran las solicitudes de materiales necesarios par hacer una reparación o instalación de tuberías. Existe un “stock” permanente de los materiales más comunes como son seguetas, accesorios, tuberías de pequeños diámetros, etc., pero en materiales mayores o equipos especiales, se hacen cotizaciones y se compra bajo pedido, clasificando las solicitudes por urgencia o necesidad. Una vez realizado la anterior, se da seguimiento al suministro de material. Se elabora un inventario físico anual y se proporcionan informes mensuales de los flujos de entradas y salidas. Recursos humanos y materiales: Para elaborar el trabajo se cuenta con un jefe de almacén, 3 almacenistas y una secretaria. Comentarios: En general el control de suministros funciona bien, pero no se realizan actualmente estadísticas de materiales y equipos que se destinen a la reparación de fugas, para determinar sus costos unitarios de reparación e informar a las coordinaciones que lo requieran. Tampoco se tiene una consulta permanente con sistemas de certificación de calidad de equipos y materiales que definan criterios de confianza en la adquisición de estos bienes.

Cuadro E.27. Ficha de comunicación social a usuarios y participación ciudadana

Departamento responsable: Coordinación de Desarrollo de Personal Objetivo: Implantar acciones e instrumentos técnico administrativos, para el desarrollo y consecución de un proceso eficiente y permanente de concientización y participación de la población, en apoyo a la misión del organismo operador y en particular a las actividades del control de pérdidas. Situación actual: Se cuenta con acciones de comunicación social a través de boletines informativos, para dar a conocer a la comunidad la labor desarrollada por COMAPA. Además, se elaboran y distribuyen comunicados a los medios de difusión, donde se dan a conocer las disposiciones de COMAPA que puedan afectar a la población en general, o en algún sector o colonia en particular, sobre para prevenirse en cortes, suspensiones de servicio, protección etc. También, se recaba toda la información de prensa, radio, televisión, etc., que contenga opinión de la población hacia el servicio que ofrece el organismo operador. Asimismo, tiene la interacción con todas las coordinaciones y áreas de COMAPA para preparar boletines o comunicados especiales sobre las actividades de dichas áreas y darlas a conocer a los usuarios del sistema de agua potable. Recursos humanos y materiales: Estas actividades se llevan a cabo en el área de Relaciones Públicas, con un jefe de departamento, un fotógrafo y un auxiliar. El material que se produce generalmente se subcontrata con expertos para su pronta producción y mejor calidad. Comentarios: Aunque existe una comunicación social muy activa y eficiente con los usuarios, no se tiene una comunicación interna en relación al control de fugas de agua, es decir no hay un área de trabajo que solicite y proporcione ideas al área de Relaciones Públicas comunicados visuales para motivar a la población a que reporten fugas, qué hacer ante situaciones de emergencia, etc.

De la información presentada en las fichas anteriores se puede observar que en general existen casi todas los procesos necesarios para el control de pérdidas dentro del organismo operador, con pequeñas deficiencias o falta de equipamiento en algunas áreas. Sin embargo, es notoria la falta de interacción entre procesos para establecer un control de pérdidas eficaz y eficiente, por lo que se ve que es conveniente crear un área dentro del organigrama de COMAPA, cuyos objetivos fundamentales estén enfocados hacia el mejoramiento de la eficiencia de la operación del sistema de agua potable, específicamente al control de pérdidas, y en lograr que esa interacción faltante se pueda establecer en el corto plazo, aprovechando la información, actividades, resultados generados en las otras áreas que intervienen en el proceso.

5.1.2. Determinación de causas de las pérdidas de agua

Después de haber elaborado las fichas técnicas y con base en el resultado del diagnóstico global de la recuperación lograda en el sector Granjas, así como del diseño de la red con bloques integrados para facilitar el control de pérdidas de agua, se realizaron una serie de  reuniones con los encargados de las coordinaciones de COMAPA y con el personal de mando medio que están involucrados con el proceso de control de pérdidas.

El objetivo de dichas reuniones fue para analizar los problemas que causan las fugas, según el punto de vista y experiencia de cada uno de ellos dentro del proceso de administración y operación del sistema de agua potable. Con base en las discusiones de esas reuniones, se construyeron árboles de problemas para englobar las causas que están originando el nivel de pérdidas de agua existentes en el sistema de distribución de agua de COMAPA. En la lámina E.6 se muestran los árboles de problemas obtenidos en esta etapa de estudio.

Lámina E.6.a. Árbol del problema de pérdidas de agua por fugas

Lámina E.6. b. Árbol del problema de ocurrencia de fuga con mucha frecuencia

Lámina E.6 c. Árbol del problema de fugas ocultas que no son reparadas

Lámina E.6 d. Árbol del problema de falta de un programa de control de fugas

Lámina E.6 e.  Árbol de problema de agua no contabilizada

Lámina E.6.f Árbol de problema de medición de consumos

Lámina E.6.g Árbol de problema de errores de facturación

Lámina E.6.h Árbol de problema de alto nivel de usuarios clandestinos

5.2. Determinación de Acciones a Corto y Mediano Plazos

Con toda la información generada y analizada hasta este punto, como son volúmenes de pérdidas potenciales (capítulo 6), diseño de la sectorización de la red (capítulo 7), fichas técnicas y árboles de problemas (capítulo 8), se definieron las acciones de solución a corto plazo y a mediano plazos, para elevar la eficiencia del sistema de distribución del sector Granjas y establecer el control de pérdidas necesario.

5.2.1 Acciones a corto plazo

Estas acciones introducirán los procedimientos modificatorios en el organismo operador, para comenzar los trabajos aún sin contar con el 100%  de la elaboración y actualización de los subproyectos básicos del control de pérdidas.

Se propone en primer lugar y como medida fundamental y prioritaria la integración de un área dentro del organigrama de COMAPA, exclusiva para definir, evaluar, proyectar, ejecutar y vigilar estrategias y trabajos encaminados hacia el mejoramiento de la eficiencia en la operación del sistema de agua potable. En el cuadro E.28 se describen su misión, estructura y funciones, recursos humanos y materiales necesarios para su constitución.

Las erogaciones producidas por esta acción a corto plazo, de crear una nueva área de trabajo, deberá ser desarrolladas y financiada por COMAPA, para continuar la reducción de pérdidas de agua en el mediano plazo con los otros sectores de la ciudad: Benito Juárez, Centro, Oriente y Poniente, y sobre todo para mantener los niveles de pérdidas alcanzados durante dicha reducción, tal cual se ha logrado en el sector Granjas.

Cuadro E.28. Características del área de nueva creación en COMAPA

Nombre: Se propone denominarla con alguno de los nombres siguientes: “Eficiencia de operación” o “Uso eficiente del agua” o “ Eficiencia del servicio”, entre otros. Misión: Crear y adaptar técnicas eficientes al sistema de agua potable para elevar la calidad del servicio a los usuarios, mejorar los estados financieros y administrativos del organismo operador y garantizar el manejo sustentable del recurso agua Estructura y funciones: Consiste en tres departamentos: a) Sistema de información.- Encargado de mantener el GIS (sistema de información geográfica), establecer estadísticas y generar modelos de decisión. b) Control de pérdidas.- Desarrollar balances físicos y económicos, localizar y eliminar fugas ocultas y visibles, corregir errores en agua no contabilizada, implantar mecanismos para control de fugas. c) Eficiencia operacional.- Implantar un telemando de control de suministro, mantener la eficiencia electromecánica, simular situaciones de emergencia y definir estrategias para mejorar la operación Recursos Humanos y materiales: Se contempla la existencia de un jefe por cada departamento, dos técnicos auxiliares, dos brigadas de detección de fugas ocultas, una brigada de hidrometría y una brigada de micromedición; asimismo, se debe tener dos detectores de fugas del tipo electroacústico indirecto, un equipo de pitometría y un ultrasónico, herramientas menores para aforo de fugas y verificación de micromedidores, , dos equipos de sustitución de tomas domiciliarias, libros y manuales, dos vehículos de transporte ligero (camionetas o trimotos), un espacio con muebles y equipo de oficina, tres equipos de cómputo Pentium, software GIS, materiales audiovisuales y sobre todo disponer de un presupuesto fijo anual para efectuar sus programas de trabajo.

5.2.2. Acciones a mediano plazo

Son aquellas que no pueden ser desarrolladas inmediatamente, por requerir una infraestructura que obedece a un financiamiento permanente y que debe integrarse al esquema del organismo operador, tal como: diseño, adquisición y suministro de materiales y/o equipos, contratación de servicio a terceros, recursos humanos, técnicos, asignación de talleres, materiales, etc. Por ello, esas acciones necesitan una planificación integral, lógica y de precedencia técnica que considere todos estos factores. En otras palabras, son las actividades que deberán conformar todos los subproyectos básicos y que serán ejecutados de acuerdo con el proyecto de recuperación integral de pérdidas de agua potable del sistema.

En esta etapa, el Organismo Operador desarrolla un esquema nuevo y planifica cómo desarrollará sus autofinanciamientos, sus recursos humanos, instalaciones, políticas, que estabilicen el nivel de agua perdida.

Las acciones a mediano plazo que se están considerando en COMAPA están relacionadas con los siguientes objetivos y deberán ser realizadas por la nueva área creada en el corto plazo:

- Aumentar la eficiencia del sistema de mantenimiento de la red de distribución.

- Mejorar  la calidad de los servicios.

- Mejorar el conocimiento de la infraestructura e instalaciones.

- Establecer normas, políticas y especificaciones para el control de pérdidas de agua.

- Aumentar el nivel de eficiencia en la operación y control del sistema de distribución.

- Reducir los consumos de energía, potabilización y tratamiento.

5.3. Determinación de Objetivos del Proyecto

Como se mencionó anteriormente, las acciones a mediano plazo tratan fundamentalmente con el desarrollo e implantación de los subproyectos básicos del control de pérdidas. Bajo esta premisa se procedió a establecer el objetivo principal de dicho control de pérdidas y por ende de los subproyectos, definir sus actividades, calendarizarlas y presupuestarlas. En los siguientes incisos se presenta todo el planteamiento al respecto.

En el caso de COMAPA, el objetivo del programa de control de pérdidas consiste en:

a) Mantener en el sector Granjas el nivel del 15% de fugas y 16% de agua no contabilizada, independientemente del crecimiento de la demanda del servicio de agua potable en la población.

b) Reducir el nivel promedio de pérdidas actual en los otros cuatro sectores Centro Juárez, Poniente y Oriente, del 23.3% al 15 % en fugas y del 17.8 a 0% en agua no contabilizada, en un plazo de tres años y mantenerlos en ese nivel de pérdidas a lo largo del tiempo.

La ejecución del programa de control propuesto aquí deberá realizarse mediante créditos externo, puesto que con la generación interna de caja el objetivo no se alcanzara en el periodo propuesto de tres años.

5.4. Conformación de Subproyectos Básicos

Para cumplir con el objetivo propuesto en el mediano plazo, es decir en el programa de control de pérdidas, se propone la estrategia indicada a continuación.

5.4.1 Conformación del grupo de trabajo para la supervisión de la ejecución del programa de control de pérdidas

Partiendo de la base de que COMAPA formará un grupo de trabajo dentro de su organigrama para que atienda las actividades derivadas en el mejoramiento de la eficiencia del servicio y operación, se plantea que sea este grupo el que lleve a cabo la supervisión de la ejecución del programa de control de pérdidas.

Será esta área la encargada de plantear los detalles de los subproyectos planteados aquí al nivel de factibilidad, tramitar los financiamientos y revisar los trabajos de ejecución. De esta manera, dicho grupo creado en el corto plazo, le permitirá integrarse en el mediano plazo a las estrategias de COMAPA sobre el control de pérdidas.

5.4.2. Estructura los subproyectos básicos

Los subproyectos básicos constituyen un conjunto de actividades que influyen en la estructura, en los sistemas organizacionales y en los recursos humanos y técnicos de un organismo operador, con miras a establecer las bases necesarias que afectan el desempeño del control de pérdidas de agua potable.

Con el fin de alcanzar el objetivo señalado, para el caso de Ciudad Reynosa, se ha establecido dar prioridad al mejoramiento de los subproyectos básicos siguientes:

Subproyectos de operación del servicio

- Catastro de Redes de Distribución

- Catastro de Infraestructura hidráulica

- Hidrometría

- Macromedición de captaciones y en la red de distribución

- Control de la Operación del Sistema

- Mantenimiento de la red de distribución (localización, reparación y estadísticas de Fugas)

Subproyectos de control de usuarios

- Padrón de Usuarios

- Micromedición y estadísticas de consumos

El detalle de los subproyectos definidos en esta sección, se ejecutarán bajo el procedimiento del esquema de la Lámina E.7.

1. REALIZACION DE ACTIVIDADES PREVIAS

| 1.a. Determinación de requisitos |  | 1. b . Comprensión de objetivos |  | 1 . c. IdentifiCación y selección del personal |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. RECOPILACIÓN Y Análisis DE INFORMACIÓN

3. EVALUACIÓN ACTUAL

4. ELABORACIÓN DEL SUBPROYECTO

| 4. A. JUSTIFICACION |  | 4. B DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN |  | 4. C. DISEÑO DEL SISTEMA CUANTITATIVO |  | 4. D ORGANIZACIÓN |  | 4. E . RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS Y FINANCIEROS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. IMPLANTACION Y SEGUIMIENTO DEL SUBPROYECTO

6. EVALUACION Y CONTROL

Lámina E.7 Elaboración y ejecución de los proyectos básicos.

5.5. Definición de Metas

Las metas para cumplir con el objetivo del programa de control de pérdidas se formula en la matriz de planeación mostrado en los cuadros E.29.

5.6. Determinación de Costos y Programación de Actividades

Después de definir las metas, se identificaron las principales actividades del programa de control de pérdidas, se calendarizaron y presupuestaron como se indica en los cuadros E.30. Se han incluido los costos relacionados con:

- Acciones a corto plazo (nuevo grupo de trabajo en comapa)

- Sectorización de la red de distribución  del sector granjas

- Sectorización de los otros cuatro sectores de Reynosa

- Reducción de pérdidas en los  otros cuatro sectores

El monto total del presupuesto para el programa de control de pérdidas resulta de $ 14’285,000, que sumados con los $ 41’275,000 de la ampliación y rehabilitación de la red y la reducción de pérdidas en los sectores Centro, Juárez, Poniente y Oriente resulta un monto global de $ 55’560,000.

5.7 Esquema de Financiamiento

### Puesto que para el  cumplimiento  del programa de control se tiene que ejecutar mediante financiamientos específicos, se ha propuesto para COMAPA Reynosa, el programa de Inversiones mostrado en el cuadro E.31 y las fuentes de financiamiento indicadas en el cuadro E.32.

Se observa que de la inversión total, $ 3’275,000 se financiará con generación interna de caja, $ 24’725,000 se deben financiar con recursos provenientes de los diversos programas de apoyo a organismos operadores del Gobierno Federal, $17,520,000 deben obtenerse  a través de Créditos con entidades financieras y  $10’040,000 se contempla obtener a través de programas de cooperación de Instituciones Nacionales e Internacionales para este tipo de proyectos.

Cuadro E.29. Matriz de planificación resultante en COMAPA

| Error! Bookmark not defined. RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1. CATASTRO DE RED E INFRAESTRUCTURA.- Se dispone de información fidedigna y actualizada de las estaciones, tuberías, válvulas y accesorios que conforman el sistema. | - % cobertura de catastro técnico de redes (CTR)= Superficie en planos/superficie total urbana. - % cobertura del CTR = numero de planos correctos/numero de planos revisados. - % cobertura de catastro técnico de unidades (CTUO)=No. de unidades operacionales registradas/No. unidades operacionales existentes. - % confiabilidad del CTUO = No. de registros correctos/No. registrados. | Archivos de catastro técnico. Archivo de catastro de redes. COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO |
| 2 MACROMEDICIÓN E HIDROMETRÍA.- Se conocen las variables hidráulicas del sistema y las condiciones que lo rodean. | - % cobertura de macromedición = Relación No. de puntos medidos/No. puntos necesarios (diseño, caudal, presión, nivel, volumen). - % funcionamiento = Relación instrumentos no funcionando/instrumentos no instalados. - % Macromedición en fuentes = vol. captado macromedido /vol. captado total. | Supervisión en sitios, registros e informes de las actividades estadísticas, Informe de avance de los proyectos. COORDINACIÓN DE POTABILIZACIÓN COORDINACIÓN DE AGUA POTABLE |
| 3. CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA.- Se han definido y adoptado patrones optimizados de operación. | - Costo unitario de producción = Costo de operación / volumen captado - Consumo unitario de energía = Consumo total de energía / Volumen bombeado total - Relación de presión en una zona = Presión máxima / presión mínima - Indice de pérdida física = Volumen medido / Volumen producido | - Registros de campo. ###### COORDINACIÓN DE POTABILIZACIÓN |
| 4. PADRÓN DE USUARIOS.- Se dispone de un catastro de usuarios completo y actualizado. | - incremento del % de: - usuarios existentes/usuarios catastrales. - registros correctos/registros catastrales. | - Informe de catastro de usuarios. - Informe de facturación. - COORDINACIÓN DE SISTEMAS |

Cuadro E.29. Matriz de planificación resultante en COMAPA (continuación)

| Error! Bookmark not defined. RESULTADOS | INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 5. MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN. Se ha disminuido el volumen de fugas a un nivel aceptable. Se ha disminuido la frecuencia de aparición de fugas. Se ha agilizado los trabajos de reparación de fugas ocultas. | - % de quejas por fugas = volúmenes por fugas entre No. quejas totales. - índice de perdidas = vol. Distribuido - vol. facturado x 100 - valor perdidas físicas = otras perdidas x costo unitario de producción. - No. de fugas ocultas detectadas x 100 entre No. de fugas reparadas. - longitud tubería inspeccionada/ano. - No. de conexiones inspeccionadas/ano. - productividad = No. de fugas reparadas/mes entre No. de empleados de reparación. - tiempo de reparación de fugas = sumatoria (hora de terminación - hora inicio del trabajo) entre No. de fugas reparadas. - costo unitario de reparación = costo total de reparación de fugas entre No. de fugas reparadas. - % de atención efectiva = No. de fugas atendidas entre No. de fugas reparadas. - tiempo de atención = sumatoria (hora inicio del trabajo - hora del reporte) entre No. de fugas reportadas. - % presupuesto = presupuesto para mantenimiento de redes y conexiones entre presupuesto de funcionamiento (mantenimiento y administrativo). | - Informe de quejas. - Informe de producción. - Informe de facturación. - Informe de facturación. - Informe de macromedición. - Informe de pitometría. ###### COORDINACIÓN DE AGUA POTABLE |
| 6. MICROMEDICIÓN Y ESTADÍSTICAS DE CONSUMO.- Se ha aumentado la micromedición efectiva. Se factura la mayor parte de lo que se consume. Se hace una estimación correcta de consumos no medidos. | - Incremento del % de vol. Facturado/vol. producido. - Consumo estimado promedio/consumo estimado promedio estudiado. - No. de estudios realizados/No. de estudios a realizar - cobertura: - No. de medidores instalados/No. de conexiones. - confiabilidad: - No. de medidores funcionando /No. de medidores instalados. - taller de medidores: - No. de medidores revisados por mes. - No. de medidores reparados por mes. - No. de medidores recibidos por mes. - No. de medidores desechados por mes. | - Informe de optimización. - Informe de facturación - Informe de lectura (facturación). - Informe de taller de medidores. - Informe del departamento de medidores. COORDINACIÓN COMERCIAL |

# Cuadro E.30. Calendario y presupuesto del proyecto de control de pérdidas de agua potable en COMAPA

| Error! Bookmark not defined. No. | A C T I V I D A D | IMPORTE (miles N$) | año 1 | año 2 | año 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACCIONES A CORTO PLAZO (Nuevo Grupo de Trabajo en COMAPA) | 75 | XXXX |  |  |
|  | SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR GRANJAS | 4,700 | XXXXXXXX |  |  |
|  | Conducción de planta Loma Linda al Sector (f=14”, L= 6 Km.) | 4,000 |  | XXXXXXXXXX |  |
|  | SECTORIZACIÓN DE LOS OTROS CUATRO SECTORES DE REYNOSA | 23,000 | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
|  | REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN LOS OTROS CUATRO SECTORES | 9,500 | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX |
|  | SUBTOTAL | 41,275 |  |  |  |
| 1. | CATASTRO TÉCNICO DE REDES E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |
| 1.1 | Seleccionar, contratar y capacitar personal necesario para la ejecución del proyecto. Si se requiere elaboración rápida, hacer licitación para contratación de servicios. | 40 | XXX |  |  |
| 1.2 | Recopilar, revisar, clasificar y registrar la información existente sobre la red y las unidades operacionales en fichas técnicas. | 150 | XXXXXXXXXX |  |  |
| 1.3 | Realizar levantamiento en campo de datos redes y de unidades operacionales faltante y verificar la existente. | 350 | XXXXX |  |  |
| 1.4 | Dibujar los planos faltantes de unidades operacionales y de red de distribución en las escalas determinadas. | 85 | XXXX |  |  |
| 1.5 | Diseñar y establecer el sistema de GIS que permita la retroalimentación y actualización de planos y archivos técnicos. | 150 | XXXXXXXX |  |  |
| 1.6 | Digitalización de planos en el sistema GIS. | 50 | XXXX |  |  |
| 1.7 | Dar seguimiento y control a la información, tanto de catastro técnico como de redes. | 85 | XXXXXXXX |  |  |
|  | SUBTOTAL | 910 |  |  |  |

Cuadro E.30. Calendario y presupuesto del proyecto de control de pérdidas de agua potable en COMAPA

| No. | ACTIVIDAD | IMPORTE (miles N$) | año 1 | año 2 | año 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | MACROMEDICIÓN E HIDROMETRÍA |  |  |  |  |
| 2.1 | Organizar el sistema de macromedición e hidrometría | 80 | XXXXXXX |  |  |
| 2.2 | Evaluar macromedidores instalados y analizar información, planos y procedimientos existentes. | 110 | XXXXXXX |  |  |
| 2.3 | Desarrollar e implantar un sistema de información especifico para datos de macromedición e hidrometría. | 95 | XXXXXXX |  |  |
| 2.4 | Capacitar personal en instalación y mantenimiento de macromedidores, así como en el registro, análisis, procesamiento y divulgación de la información. | 35 | XX |  |  |
| 2.5 | Diseñar los puntos de macromedición de caudal, volumen, presión, nivel, variables eléctricas, tiempo, etc. Esto incluye: ubicación, grado tratamiento de los datos, selección de instrumentos, protección, etc. | 75 | XXXXXXX |  |  |
| 2.6 | Adquirir los equipos de macromedición e hidrometría. | 250 | XXXXXXX |  |  |
| 2.7 | Instalar equipos de macromedición. | 50 | XXXXXXX |  |  |
| 2.8 | Iniciar el servicio con los registros, análisis, procesamiento y divulgación de la información. | 50 | XXXXXXX |  |  |
|  | SUBTOTAL | 745 |  |  |  |

Cuadro E.30. Calendario y presupuesto del programa de control de pérdidas de agua potable en COMAPA

| No. | ACTIVIDAD | IMPORTE (Miles de N$) | año 1 | año 2 | año 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA |  |  |  |  |
| 3.1 | Procedimientos para establecer los programas y servicios de telemetría. | 150 |  | XXXXXXX |  |
| 3.2 | Especificar y adquirir los equipos de telemetría y adquisidores de datos faltantes. | 500 |  | XXXXXXX |  |
| 3.3 | Capacitar personal de campo en el uso de instrumentos e interpretación de datos. | 35 |  | XXXXXXX |  |
| 3.4 | Diseñar y construir estaciones de adquisición de datos necesarias. | 200 |  |  | XXXXXXX |
| 3.5 | Implantar el sistema de telemando necesario para el diagnostico a tiempo real de los sistemas, tales como: a. Evaluación hidráulica de cada unidad operacional y de los macromedidores. b. Analizar el funcionamiento conjunto de la infraestructura en condiciones de rutina y de emergencia. c. Elaborar y calibrar un modelo de simulación de la red de distribución. d. Emitir recomendaciones para optimar el funcionamiento individual y conjunto de la infraestructura mediante rehabilitación, mantenimiento o control operacional. | 350 |  |  | XXXXXXX |
| 3.6 | Definir zonas de presión de acuerdo a las necesidades del servicio y condiciones tipográficas del sistema. | 50 |  |  | XXXXXXX |
| 3.7 | Recopilar, analizar, procesar y divulgar la información. | 80 |  |  | XXXXXXX |
|  | SUBTOTAL | 1,365 |  |  |  |

Cuadro E.30. Calendario y presupuesto del programa de control de pérdidas de agua potable en COMAPA

| No. | ACTIVIDAD | IMPORTE (Miles de N$) | año 1 | año 2 | año 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | PADRÓN DE USUARIOS |  |  |  |  |
| 4.1 | Revisar la base de datos actual del listado de usuarios | 110 | XXXXXXX |  |  |
| 4.2 | Diseño de la nueva estructura del padrón de usuarios, clasificada para generar estadísticas y apoyos a los programas de eficiencia y control de pérdidas | 150 | XXXXXXX |  |  |
| 4.3 | Elaboración de programa de cómputo | 100 | XXXXXXX |  |  |
| 4.4 | Traspaso de información | 80 | XXXXXXX |  |  |
| 4.5 | Seguimiento y control del padrón de usuarios | 50 | XXXXXXX |  |  |
|  | SUBTOTAL | 490 |  |  |  |
| 5. | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  |  |
| 5.1 | Establecer un programa de cómputo para efectuar balances de agua en forma sistemática | 250 | XXXXXXX |  |  |
| 5.2 | Establecer un sistema de seguimiento del programa de control | 50 | XXXXXXX |  |  |
| 5.3 | Adquirir equipo de sustitución de conexiones domiciliarias deterioradas. | 50 | XXXXXXX |  |  |
| 5.4 | Establecer coordinación formal con otras instituciones de servicio urbano. Enviar las copias del catastro de redes. | 50 | XXXXXXX |  |  |
| 5.5 | Implantación de procedimientos de consulta, análisis y seguimiento de los reportes de fugas y reparaciones en el sistema GIS. | 75 |  | XXXXXXX |  |

Cuadro E.30. Calendario y presupuesto del programa de control de pérdidas de agua potable en COMAPA

| No. | ACTIVIDAD | IMPORTE | año 1 | año 2 | año 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6 | Promover la colaboración del publico para el reporte de fugas mediante publicidad, procedimientos y acuerdos de coordinación. | 100 | XXXXXXX |  |  |
| Error! Bookmark not defined.5.7 | Establecer un programa de búsqueda de fugas por calle de acuerdo a informaciones de estadísticas de fugas. | 250 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX |
| 5.8 | Adquirir equipos detectores de fugas y localización de metales. | 80 | XXXXXXX |  |  |
| 5.9 | Integrar y capacitar cuadrillas de detección y localización de fugas ocultas. | 50 | XXXXXXX |  |  |
| 5.10 | Ejecutar la búsqueda sistemática de fugas ocultas. | 300 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX |
| 5.11 | Implantar programas de rehabilitación e instalación de válvulas. | 500 |  |  | XXXXXXX |
| 5.12 | Establecer una reserva mínima de materiales de uso frecuente en tomas domiciliarias. | 250 |  | XXXXXXX |  |
| 5.13 | Capacitar al personal en uso de planos, técnicas de reparación, uso de equipos y procedimientos de trabajo y reporte. | 80 |  | XXXXXXX |  |
| 5.14 | Complementar las herramientas y equipo de cada cuadrilla. Establecer control para su resguardo. | 150 |  | XXXXXXX |  |
| 5.15 | Adquirir vehículos ligeros (trimotos) y acondicionados para cuadrillas de reparaciones menores. | 250 | XXXXXXX |  |  |
|  | SUBTOTAL | 2,455 |  |  |  |

Cuadro E.30. Calendario y presupuesto del programa de control de pérdidas de agua potable en COMAPA

| No. | ACTIVIDAD | IMPORTE | año 1 | año 2 | año 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | MICROMEDICIÓN Y ESTADÍSTICAS DE CONSUMOS |  |  |  |  |
| 6.1 | Instalación de medidores al 70 % | 7,000 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX |
| 6.2 | Integrar y capacitar personal de lectura. | 50 | XXXXXXX |  |  |
| 6.3 | Reforzar la capacidad del taller de medidores. | 400 |  | XXXXXXX |  |
| 6.4 | Revisar y adecuar criterios y procedimientos de prueba de medidor. | 40 |  | XXXXXXX |  |
| 6.5 | Dar mantenimiento correctivo a medidores. | 300 |  | XXXXXXX |  |
| 6.6 | Establecer programas de mantenimiento preventivo. | 150 |  | XXXXXXX |  |
| 6.7 | Capacitar personal de taller de medidores de campo. | 50 |  | XXXXXXX |  |
| 6.8 | Establecer medidas legales para evitar daños al medidor. | 40 |  | XXXXXXX |  |
| 6.9 | Identificar y registrar usuarios no medidos por ruta. | 150 |  | XXXXXXX |  |
| 6.10 | Seleccionar y analizar muestras periódicas de usuarios medidos por zona y ruta para establecer consumos promedios. | 70 |  | XXXXXXX |  |
| 6.11 | Realizar análisis comparativo entre usuarios medidos y no medidos por ruta. | 70 |  | XXXXXXX |  |
|  | SUBTOTAL | 8,320 |  |  |  |
|  | T O T A L* | 55,560 |  |  |  |

Cuadro E.31   Programa de inversiones y financiamiento propuestos, (en miles de pesos)

| Error! Bookmark not defined. CONCEPTO | INVERSIÓN TOTAL | INVERSIÓN AÑO 1 | INVERSIÓN AÑO 2 | INVERSIÓN AÑO 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo de trabajo | 75 | 75 |  |  |
| Sectorización Granjas (período de diseño 2016) | 4,700 | 4,700 |  |  |
| Línea de Conducción Granjas | 4,000 |  | 4,000 |  |
| Sectorización en 4 sectores | 23,000 | 3,500 | 7,000 | 12,500 |
| Reducción de pérdidas en 4 sectores | 9,500 | 2,850 | 3,325 | 3,325 |
| Subtotal | 41,275 | 11,125 | 14,325 | 15,825 |
| Catastro técnico | 910 | 910 |  |  |
| Macromedición | 745 | 745 |  |  |
| Control Operacional. | 1,365 |  | 685 | 680 |
| Mant. de red y estad. | 2,455 | 1080 | 730 | 675 |
| Padrón usuarios | 490 | 490 |  |  |
| Microm. y est. de cons. | 8,320 | 1800 | 3720 | 2800 |
| Subtotal | 14,285 | 5025 | 5135 | 4155 |
| TOTAL | 55,560 | 16,150 | 19,460 | 19,980 |

Cuadro E.32 Fuentes de financiamiento, (en miles de pesos)

| Error! Bookmark not defined. CONCEPTO | INVERSIÓN TOTAL | Generación interna de caja | Recursos de la federación | Crédito | Apoyos Externos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo de trabajo | 75 | 75 |  |  |  |
| Sectorización Granjas (período de diseño 2016) | 4,700 | 470 | 3,055 |  | 1,175 |
| Conducción en sector Granjas | 4,000 | 400 | 2,600 |  | 1,000 |
| Sectorización en 4 sectores | 23,000 |  | 9,200 | 9,200 | 4,600 |
| Reducción de pérdidas en 4 sectores | 9,500 | 950 | 6,650 |  | 1,900 |
| Subtotal | 41,275 | 1,895 | 21,505 | 9,200 | 8,675 |
| Catastro técnico | 910 | 273 | 637 |  |  |
| Macromedición | 745 | 223.5 | 521.5 |  |  |
| Control Operacional. | 1,365 |  |  |  | 1,365 |
| Mantenimiento de red y estadísticas | 2,455 | 736.5 | 1,718.5 |  |  |
| Padrón usuarios | 490 | 147 | 343 |  |  |
| Micromedición y estimación de consumos | 8,320 |  |  | 8,320 |  |
| Subtotal | 14,285 | 1,380 | 3,220 | 8,320 | 1,365 |
| TOTAL | 55,560 | 3,275 | 24,725 | 17,520 | 10,040 |

1   CEPIS, Manual sobre control de fugas y mediciones en redes de distribución de agua potable, OPS, Lima Perú, 1983

IMTA-CNA, Manual de Control de fugas en Sistemas de Distribución, Libro II, 2ª Edición, Tomo IV, México, 1994.

Arreguín-Cortés F. y Ochoa-Alejo L., “Evaluation of Water Losses in Distribuction Networks”, Journal of Water Resources Planning and Management, ASCE, Sep-Oct 1997, USA.

3 American Water Works Association, Economic of leak detection, a case study approach, AWWA, 1985, Denver Colorado, USA

Se ha adoptado el valor de la cuota fija obtenida de los registros de la COMAPA Reynosa, sin considerar por lo pronto los resultados de la campaña de medición de consumos.

Se considera que el nivel de pérdidas aceptable en el sistema es de 25 %, en el nivel actual de desarrollo de COMAPA - Reynosa.